HW-Konfiguration TCP/IP-Kopplung über VB

Anlage:	Braumat Light

Projekt:	VB-Kopplung

Ersteller:

| Name |  | Ort | Telefon | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stefan Schranner |  | Wbg | +49 931 72353 | StefanSchranner@yahoo.de |

Für das Braumat Light wurde folgende HW-Konfiguration zugrundegelegt

Konfiguration CP:

TCP-Write-Verbindung:

Dann einfügen Station PG/PC

Dann Doppelklick auf Station und Netz einfügen, Ethernet, Adresse 192.168.0.1

Bei Optionen: Write Passiv, S7-Adressierungs-Modus

TCP-Fetch-Verbindung:

Einfügen, neue Verbindung, unspezifiziert, TCP-Verbindung

Bei Optionen: Fetch Passiv, S7-Adressierungs-Modus

Mit der S7-300

Folgende Ethernet-CP’s können bei der S7-300 eingesetzt werden:

6GK7 343-1CX00 (LP ca.600 Euro)

6GK7 343-1EX10 V1.0, V2.0 (LP ca.1200 Euro)

6GK7 343-1EX11

6GK7 343-1EX20

6GK7 343-1GX00/1GX11/1GX20

6GK7 343-1HX00

Folgende gehen nicht: 6GK7 343-1BA00; 6GK7 343-1EX00

Für die Baugruppe 6GK7 343-1CX00 müssten noch Hardware-Updaten installiert werden (auf der CD vorhanden). Dazu in der HW-Konfiguration Extras, HW-Updates installieren…

Unter Simatic 300 die Hardware öffnen und die Konfiguration entsprechend der Hardware einrichten; Sollte die Hardware nicht geändert sein, kann dieser Punkt übersprungen werden.

Bei der CP die Adresse 192.168.0.2 einstellen. Übersetzen und in die Steuerung laden

Unter CPU 315-2 DP die Verbindungen öffnen, und folgendes Einrichten (TCP-Verbindung):

Übersetzen und in die Steuerung laden. Sollte die Hardware nicht geändert sein, müssen hier auch keine Änderungen vorgenommen werden.

"Verbindungen schließen" und S7-Programm(1), Bausteine aufrufen. Alle markieren (Strg+A) und in die Steuerung laden (Strg + L).

Auf dem PC muss die IP-Adresse auf 192.168.0.1 Subnetz: 255.255.255.0 gesetzt werden.

Ist es nicht möglich die IP-Adresse des PC zu ändern, so muss in der Hardware-Konfiguration für die CP eine andere Adresse eingetragen werden (PC IP-Adresse + 1) und bei den Verbindungen PG/PC, rechte Maus, Eigenschaften, Schnittstellen, Ethernet, Eigenschaften die PC IP-Adresse eingetragen werden.