Universelles Steuer- und Überwachungsgerät

(Ihr Gehäuse kann unterschiedlich sein, entsprechend der Bestellung)

Hinweis: Dies ist ein aktives Dokument und es kann durch klicken auf die Seitennummer oder auf den blau hinterlegten Text mit gleichzeitig gedrückter Strg-Taste auf die Seite gesprungen werden.

Änderungen

| Datum | Änderungen | Kapitel | Seite |
| --- | --- | --- | --- |

Hier mal eine kritische Temperatur überwachen und einen Alarm über SMS oder Email absetzen. Oder eine Temperatur in einem Gewächshaus regeln. Oder einfach nur Daten aufzeichnen. Dieses und mehr ist mit diesem Universal-Steuer und Überwachungsgerät möglich.

Inhaltsverzeichniss

Schnell-Start	5

Bedienungen über die Tastatur	5

Übersicht über die verschiedenen Funktionen der Metamorphose	5

Einen Ausgang takten (z.B. alle 5 min für 1 min oder alle Minute für 30 sec)	5

Wenn der Ausgang aktiviert sein soll in Abhängigkeit von einem analogen Eingang, aber nur für eine bestimmte Zeit	5

Wenn die Pumpe mehrmals am Tag gestartet werden soll	6

Start der Pumpe und Dosierungs-Pumpe (zwei oder mehr Ausgänge gleichzeitig)	6

Start der Pumpe und Dosierungs-Pumpe (zwei Ausgänge gleichzeitig), die Dosierpumpe läuft gepulst.	6

Kühlen mit Hysterese und Verzögerung ein/aus	6

Heizen mit Hysterese und Verzögerung ein/aus	6

Niveau-Regelung mit analogen Sensoren	7

Niveau-Regelung mit einem digitalem Sensor	7

Niveau-Regelung befüllen mit Voll- und Leermelde-Sonde	7

Niveau-Regelung entleeren mit Voll- und Leermelde-Sonde	7

Differenz-Temperatur-Regelung (z.B. für eine Solarthermische Anlage)	7

PI-Regler	7

Licht / Gerät verzögert aus nach Schalterbetätigung oder Bewegungsmelder	8

Alarm wenn der Messwert > oder < x ist.	8

Alarm-System mit digitalen Sensoren z.B. wenn der Tank leer ist	8

Alarm-Text-Anzeige	8

Verriegelungen mit einem anderen Ausgang	9

Rücksetzen (Verriegelung) eines Ausgangs mit Aktivierung durch ein anderes Universal-Modul	9

Verriegelungen mit einem digitalen Eingang	9

Schalten eines Ausgangs für eine bestimmte Zeit nach Aktivierung	9

Wenn bei einem Alarm eine Telefon-Benachrichtigung oder eine SMS gesendet werden soll	9

Pumpen ausschalten wenn es keinen Fluss gibt (Überwachung über die Änderung des Messwertes) ohne zusätzliche Sensoren.	9

Ansteuerung von Impuls-Ventilen (ein Impuls für ein, ein Impuls für aus)	10

Anti-Blockier-System	10

Alarm-Kanäle	10

Automatische Uhrzeit-Einstellung durch einen Lichtempfindlichen Sensor (LDR)	10

Alarm-System, Diebstahlschutz	10

Fern-Schalten über SMS	10

Energie-Management (Power-Management)	11

Funktionen über den Programm-Schalter	12

Das Grund-Menü	12

Menü 1: Parametrierung der 20 Universal-Module	12

Übersicht der Funktionen die sich über das Universal-Modul realisieren lassen	13

Vorbelegte Funktionen Universal-Module	14

Parametrierung der Universal-Module	14

Menü 3 = Alarm-System	20

Menü 4 = Eingabe und Test der Telefon-Nummern	20

Menü 5 = interne, externe Temperatur	20

Menü 6 = Parameter für den Lastabwurf 1-5	21

Menü 7: Eingabe Uhrzeit / Auto Zeit / Anzeige Spannung	21

Menü 8: Einstellungen	21

1: Korrektur Kabellänge (nur für Solar-Regler-Option)	22

2: Korrektur Kabel-Querschnitt (nur für Solar-Regler-Option)	22

4: Spannung Vorwarnung (nur für Solar-Regler-Option)	22

5: Hysterese (nur für Solar-Regler-Option)	22

6: Batterie voll (Ladeendspannung) (nur für Solar-Regler-Option)	22

7: Zyklisches Laden Gel (nur für Solar-Regler-Option)	22

8: Zyklisches Laden Blei (nur für Solar-Regler-Option)	22

9: maximale Spannung U max. (nur für Solar-Regler-Option)	22

10: Sprache Deutsch/Englisch	22

11: Akku-Typ: Batterie-Typen Blei-Gel oder Blei (nur für Solar-Regler-Option)	22

13: Anzahl Universal-Kanälen in Menü 1	22

14: Korrektur-Wert Uhrzeit	23

15: Typ Analog Eingang	23

16: Analoge Eingänge Korrektur +/- (1-15)	23

17: Analoge Eingänge Multiplikations-Faktor (Steigung)	23

18: Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden	23

19: Standard laden (Voreinstellung laden)	24

20: bistabile Relais	24

21: Minimale Einschalt/Ausschaltzeit	24

22: Empfangen SMS	24

23: Sende eine Alarm-SMS	25

24: Landes-Code für SMS	25

27: Sim-Karte Pin GSM-Modem	25

28: Phasenanschnitt / Phase Loop Control	25

25: Alarm bei Kabelbruch	25

27: Typ Funk-Sensoren	25

31: Abtast-Zeit Mess-Daten aufzeichnen	26

33 Solarthermische Anlage ja/nein	26

34: Solar I Korr (Abgleich Solar-Strom) (nur für Solar-Regler-Option)	26

41: Hardware-Version	26

43: Start / Stop Boost-Charge (nur für Solar-Regler-Option)	26

44: mit SD-Karte (0/1)	26

45: Anzahl Log Analoge Eingänge (0-15)	26

46: SD-Chip Block-Nr	27

47: Last 1 Ausgang	27

48: Last 2 Ausgang	27

49: Last 3 Ausgang	27

50: Last 4 Ausgang	27

51: Last 5 Ausgang	27

52: Analog Eingang Untergrenze	27

53: freier Analog Eingang Obergrenze	27

54: freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	27

55: freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	27

56: Eingang für Simulation	27

57: Simulations-Wert	28

58: Faktor für die Simulation über den Poti rechts	28

59/61/63/65: gepulster Ausgang: Ein-Puls	28

60/62/64/66: gepulster Ausgang: Aus-Puls	28

67-71: Antiblockier-Schutz	28

72: Minimal-Wert Analog-Eingang	28

73: Maximal-Wert Analog-Eingang	28

74: Laufzeit Ausgang x (Betriebsstundenzähler)	28

75-78: Ausgang X schaltet Ausgang Y	28

Menü 9: Hand-Modus	29

Zähler / Frequenz-Messung	30

Funk-Sensoren	30

Probleme beim einschalten eines Ausgangs	30

USB-Adapter	31

Laden neuer Software über den PC	31

Übersicht der Funktionen über die PC-Software Dialer	32

Installation der PC-Software Dialer zum Bedienen und Beobachten	33

Mess-Daten-Auswertung über Logview	34

Infos zum Hardware-Aufbau	36

Analoge Eingänge	36

Digitale Eingänge	36

Ausgänge	36

Hardware-Möglichkeiten	36

Features: Übersicht der Möglichkeiten	37

Hinweise und Tipps	41

Hinweise zum Aufbau und zur elektrischen Verdrahtung	41

Internet-Links und interessante Produkte	42

Anhang	42

Technische Daten und Übersicht (Maximal-Ausbau)	42

Übersicht Parameter und Voreinstellung	44

Digitale Ausgänge:	45

Analoge Eingänge	46

Digitale Eingänge	46

ELV-Funk-Sensoren	47

Übersicht Ein/Ausgangs-Belegung	47

Kontakt	48

Übersicht Universal-Module 1-20 (Excel-Blatt)	48

Klemmleiste externe Verdrahtung	48

Übersicht externe Verdrahtung	48

Hinweise: 
Wir erheben nicht den Anspruch, dass alles schon perfekt ist. Aber wir freuen uns über jeden Hinweis und jeden Vorschlag zur Verbesserung der Hardware (Gehäuse etc.) und der Software. "Die Software lebt" und auch Ihre Ideen und Vorschläge können wir gerne einarbeiten und Ihnen zur Verfügung stellen. Die letzte Version finden Sie immer im Internet.

Nicht alle Funktionen sind in jedem Gerät realisiert. Bitte Bestellung beachten!

# Schnell-Start

- Im Anhang ist die Elektrische Verdrahtung beschrieben. Es ist zu beachten das externe Sensoren ein einen Schirm haben sollten der auf Minus oder 5V verdrahtet ist.

- Einschalten des Gerätes und Anwahl Menü 7 (Taste 7 drücken). Eingabe der Uhrzeit (mit Eingabe von “#” kommt man in das nächste Eingabe-Feld); Rückkehr von diesem Menü durch Eingabe von “*”

- Um den Ausgang manuell einzuschalten im Grundmenü Taste “9” drücken. Dort kann mit Taste 1-7 die jeweilige Pumpe eingeschaltet werden.

- Was als nächstes? Sie können durch folgende Liste der Funktionen navigieren um zu verifizieren was für Sie relevant ist. Eine Übersicht der Funktionen finden Sie am Ende des Dokuments.

- Über die PC-Software „Dialer“ (auf der CD im Verzeichnis \ PC_Remote_Control_by_Dialer) haben Sie nach Anwahl Ihres Gerätes (Software) auch gut Zugriff auf alle zugehörigen Dokumente.

# Bedienungen über die Tastatur

Es kann vom Grundmenü im LCD-Display aus (nach dem einschalten angewählt) über die Tastatur in die verschiedenen Funktionen geschaltet werden (Taste 1-9).

Steht eine Meldung an oder ist das Alarm-Signal aktiv so wird diese durch drücken einer Taste zurückgesetzt.

Ist man in einem Menü wo Daten eingegeben werden können, so blinkt an der entsprechenden Stelle der Cursor.

Es können nun über die Tastatur Werte eingegeben werden. Soll der nächste Wert eingegeben werden so muß die Taste  “ # ”  gedrückt werden. Der blinkende Cursor springt dann in das nächste Feld.

Soll der Wert korrigiert werden, so einfach mehrmals  “ # ”  drücken und der blinkende Cursor springt wieder zurück.

Mit  “ # ”  kann also zwischen den einzelnen Werten umgeschaltet werden, wenn zum Beispiel auch nur der 3.Wert verändert werden soll. Im Menu 1 (Universal-Kanäle) kann mit der Taste „*“ auch nur ein Eingabefeld zurückgegangen werden.

Ist der Wert eingegeben so kann direkt ins Grundmenü zurückgegangen werden, auch ohne die Taste “#” zu betätigen.

Zurück in das Grundmenü geht es immer mit " * ".  Bei Menü 1 (Universal-Kanäle) muss die Taste „*“ zweimal gedrückt werden.

# Übersicht über die verschiedenen Funktionen der Metamorphose

## Einen Ausgang takten (z.B. alle 5 min für 1 min oder alle Minute für 30 sec)

In Menü 1: Auswahl eines Kanals (1-20). Eingabe der Start-Zeit (Stunde und Minute) und der Laufzeit (an für..) Eingabe der der Laufzeit (an für..). wobei 1..99 der Wert in Sekunden ist, 1.01 bis 1.99 der Wert in Minuten. 2.01 bis 2.24 in Stunden. 
Dann Eingabe bei „an für“ z.B. alle 5 min oder 1.02 für alle 2 Stunde oder 2.02 für jeden 2. Tag. Der Rest sollte “0” sein; In den folgenden Menüs den entsprechenden Ausgang wählen.

## Wenn der Ausgang aktiviert sein soll in Abhängigkeit von einem analogen Eingang, aber nur für eine bestimmte Zeit

Eingabe einer Zeit bei “an für”. Der Rest der Schaltuhr auf „0“. Sollwert und Hysterese wie oben. Nun wird der Ausgang nur für die definierte Zeit eingeschaltet nachdem Sollwert > oder < Istwert war.

## Wenn die Pumpe mehrmals am Tag gestartet werden soll

Entweder beim Kanal die Zeit und “an alle” z.B. 1.02 eingeben das heißt Start Zeitprogramm alle 2 Stunden. 
Oder verschiedene Kanäle für den gleichen Ausgang mit unterschiedlichem Zeitprogramm definieren.

## Start der Pumpe und Dosierungs-Pumpe (zwei oder mehr Ausgänge gleichzeitig)

Über die Kanäle in Menü 1 kann ein zweiter Ausgang definiert werden. Dieser ist dann gleichzeitig aktiv.

Reicht dies nicht, so kann ein zweiter Kanal mit den gleichen Bedingungen definiert werden und darüber weitere 2 Ausgänge geschaltet werden.

## Start der Pumpe und Dosierungs-Pumpe (zwei Ausgänge gleichzeitig), die Dosierpumpe läuft gepulst.

Ein Kanal in Menü 1 für die Pumpe definiert, ein anderer Kanal für die Dosierpumpe. Bei diesem Kanal die Impulse für die Dosierpumpe im ersten Menü festlegen. Dann bei Eingang 2 den Ausgang 1-15 der Pumpe wählen. In diesem Fall ist die Dosierung nur aktiv wenn auch die Haupt-Pumpe läuft.

Parametrierung:

Wenn gekühlt oder geheizt werden soll (in einem Gewächshaus zum Beispiel)

Das Gerät kann auch zur Gewächshaus-Klimatisierung verwendet werden.

Dazu in Menü 1 die entsprechenden Bedingungen definieren:

Eingabe eines Temperatur-Sollwertes mit Hysterese und eines optionalen Taktes für die Pumpen/ Lüfteransteuerung

## Kühlen mit Hysterese und Verzögerung ein/aus

Für das Kühlen muss beim Sollwert „>“ gewählt werden. 
z.B. eines Tanks: Eingabe eines Temperatur-Sollwertes mit Hysterese und optional eines Taktes für die Ventil-Ansteuerung

Parametrierung:

d.h. Kühlen ein wenn Istwert > Sollwert + Hysterese;

Kühlen aus wenn Istwert < Sollwert;

## Heizen mit Hysterese und Verzögerung ein/aus

z.B. um einen Tank auf Temperatur zu halten oder wenn etwas nicht zu kalt werden darf (Gewächshaus)
Für das Heizen muss beim Sollwert „<“ gewählt werden.

Parametrierung:

d.h. Heizung ein wenn Istwert < Sollwert – Hysterese;

Heizung aus wenn Istwert > Sollwert;

Niveau-Regelung mit analogen Sensoren 
z.B. für eine Füllstand-Regelung im Wasser-Tank

Parametrierung:

d.h. Pumpe ein wenn Istwert < Sollwert – Hysterese;

Pumpe aus wenn Istwert > Sollwert;

Niveau-Regelung mit einem digitalem Sensor 
z.B. zum Nachfüllen eines Behälters angestoßen durch die Leermeldung

Parametrierung:

Hinweis: bei Verzögerung aus wird die Befüllzeit definiert

Niveau-Regelung befüllen mit Voll- und Leermelde-Sonde

Parametrierung:

Niveau-Regelung entleeren mit Voll- und Leermelde-Sonde

Parametrierung wie oben aber:

bei Verzögerung aus muss die maximale Entleer-Zeit eingegeben werden, wenn der zweite Sensor (min) mal defekt sein sollte

Differenz-Temperatur-Regelung (z.B. für eine Solarthermische Anlage)
Es werden zwei Messungen verglichen und darüber ein Ausgang geschaltet. Dies ist zum Beispiel für eine Solarthermische Anlage interessant, wenn die Temperatur des Speichers und des Solarkollektor verglichen werden muss. Aber es können beliebige andere Messungen verglichen werden oder der zweite Eingang kann ein externer Sollwertgeber sein. Die zweite Temperatur wird bei Eingang 2 (51-66) angegeben. Damit wird als Sollwert Temperatur 2 verwendet.

Parametrierung:

PI-Regler

Ein PI-Regler ist mit entsprechnder Hardware möglich.

Beim Typ muß 50-59 angegeben werden, je nach der Einheit der Messung.

Der Istwert wird über Eingang 1 ausgewählt

Der Reversierende Betrieb (Ausgang größer wenn Istwert größer oder umgekehrt) wird über >/< angewählt.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet wenn bei der Anwahl >/< „2“ eingeben wird. Dann entspricht der Ausgangsgröße der Sollwert (Anzeige „M SP“ im Display).

Im nächsten Menü (Verzögerung ein) wird der Kp-Wert und der Tn-Wert (I-Wert) eingegeben.

Die Metamorphose hat nur einen Analogen Ausgang deswegen muss kein Ausgang angegeben werden.

Ist die Regler Betriebsart angewählt dann wird auf dem Display auch die Stellgröße „Y“ angezeigt.

Diese Funktion ist nur möglich wenn die Hardware entsprechend bestellt wurde!

Parametrierung

Regler-Optimierung

- KP auf 1, TN auf 255 setzen.

- KP langsam vergrößern, bis der Regelkreis durch kleine Sollwertveränderungen zum Schwingen neigt

- KP geringfügig verkleinern, bis die Schwingungen beseitigt sind

- TN verringern, bis der Regelkreis wieder zum Schwingen neigt

- TN geringfügig vergrößern, bis die Schwingung beseitigt ist.

Licht / Gerät verzögert aus nach Schalterbetätigung oder Bewegungsmelder 
Es können zum Beispiel Geräte oder das Licht über Taster aktiviert werden, um dann nach einer definierten Zeit wieder aus zu gehen, um z.B. Energie zu sparen.

Parametrierung:

Alarm wenn der Messwert > oder < x ist.
Wenn z.B. die Temperatur > x °C ist. Auch andere Messgrößen können überwacht werden (Niveau, Spannung etc).

Parametrierung:

Es kann nun damit ein Ausgang geschaltet werden (Meldungshupe) oder ein Text auf der LCD-Anzeige generiert werden. Ausgang 1 oder 2 mit Wert 30 generiert einen Meldungstext an der LCD-Anzeige. Über Ausgang 2 kann dann ein bestimmter Meldungstext angewählt werden, der vorher über den Dialer (PC-Software) eingeben und runtergeladen wurde (Text Ausgänge 17-20 ändern).

Bei der Alarmmeldung läuft es folgendermaßen: Ist der Eingang betätigt oder überschreitet der Messwert den Grenzwert so reicht diese Flanke um nach der Verzögerungszeit ein (um den Alarm eventuell manuell desaktivieren zu können) um den Alarm zu aktivieren. Dieser ist dann für die in „Verzögerung aus“ definierte Zeit an. Danach wird für die in „nächster Alarm in“ definierte Zeit kein weiterer Alarm aktiviert

Alarm-System mit digitalen Sensoren z.B. wenn der Tank leer ist
Als Sollwert muss in diesem Fall 50% eingetragen werden.

Die Digitalen Eingänge haben die Nummer 101-108.

Ausgang 8 ist der Beeper am Gerät.

Mit Bewegungs-Meldern kann auch ein Alarm-System aufgebaut werden. Mit telefonischer Benachrichtigung (als Ausgang „16“ angeben) und optionalen Anschluss eines Mobil-Telefons (optional mit SMS-Benachrichtigung).

Parametrierung:

Es kann nun damit ein Ausgang geschaltet werden (Meldungshupe) und / oder ein Text auf der LCD-Anzeige generiert werden. Ausgang 1 oder 2 mit Wert 30 generiert einen Meldungstext an der LCD-Anzeige. Über Ausgang 2 kann dann ein bestimmter Meldungstext angewählt werden, der vorher über den Dialer (PC-Software) eingeben und runtergeladen wurde (Text Ausgänge 17-20 ändern).

Alarm-Text-Anzeige

Ausgang 1 mit Wert 30 generiert einen Meldungstext an der LCD-Anzeige. Über Ausgang 2 kann dann ein bestimmter Meldungstext angewählt werden, der vorher über den Dialer (PC-Software) eingeben und runtergeladen wurde (Text Ausgänge 17-20 ändern).

Verriegelungen mit einem anderen Ausgang 
Ist die Bedingung erfüllt, so ist der Ausgang 1 und 2 verriegelt (blockiert). 
Bei Eingang 2 muss mit 1...20 der Ausgang angegeben werden, der als Verriegelungs-Bedingung dient. 
Beispiel: Rührwerk (Relais 7) nur ein wenn die Heizung aktiv ist (Relais 5) geöffnet ist etc.

Parametrierung:

Rücksetzen (Verriegelung) eines Ausgangs mit Aktivierung durch ein anderes Universal-Modul

Eingabe Typ 20-24: wie Typ 0 bis 4 nur das der Ausgang hier nur zurückgesetzt wird.
Wenn die Bedingungen des Kanals erfüllt ist (gesteuert über Eingang 1 und 2), dann wird der Ausgang 1 dieses Kanals zurückgesetzt. Ansonsten wird der Ausgang durch den Kanal nicht aktiviert sondern muss in einem anderen Kanal aktiviert werden. Dadurch kann eine weitere Verriegelung der Ausgänge programmiert werden.

Beispiele:

Verriegelung des Ausgangs mit einer maximalen Temperatur

Verriegelung des Ausgangs mit einem Voll-Melder

Verriegelung einer Pumpe mit einer Leermelde-Sonde

## Verriegelungen mit einem digitalen Eingang

Pumpen können zerstört werden wenn sie länger ohne Flüssigkeit laufen. Um eine Überwachung zu haben müsste ein Leermelde-Sensor eingesetzt werden oder eine Niveau-Messung. Diese entsprechend des Anhangs verdrahten. Ist die Bedingung erfüllt, so ist der Ausgang 1 und 2 verriegelt (blockiert). 
Beispiel: Ausgang nur ein wenn nicht die Vollmeldung ansteht (voll = 1-Signal) oder wenn keine Leermeldung ansteht

Parametrierung:

Schalten eines Ausgangs für eine bestimmte Zeit nach Aktivierung
Ist die Bedingung erfüllt (Analog oder Digital), so wird der Ausgang 1 und 2 für die in „Verzögerung ein“ definierte Zeit eingeschaltet. 
Beispiel: Ansteuerung einer Pumpe für eine bestimmte Zeit nach Aktivierung durch einen Taster

Parametrierung:

## Wenn bei einem Alarm eine Telefon-Benachrichtigung oder eine SMS gesendet werden soll

In Menü 4 müssen eine oder mehrere Telefonnummern definiert sein. Es müssen Bedingungen in den Kanälen definiert sein und als Ausgang muss in den Kanälen dann die “16” angegeben werden. 
Zum unterbrechen des Anrufs die Taste “*” drücken.

Wenn in Menü 8, Parameter 23 “Send SMS” angewählt ist, wird eine SMS im Alarm-Fall gesendet.

## Pumpen ausschalten wenn es keinen Fluss gibt (Überwachung über die Änderung des Messwertes) ohne zusätzliche Sensoren.

Es gibt auch die Möglichkeit den Trockenlauf der Pumpe zu überwachen durch die Überwachung der Änderung des Messwertes. Dazu muss in Menü 1 bei den Kanälen die Funktionen „Sensor-Alarm“ aktiviert sein. Gibt es nach dem Einschalten innerhalb einer gewissen Zeit keine Änderung des Istwertes so gibt es einen Alarm und der Ausgang (z.B. Pumpe) wird ausgeschaltet.

Nach einer Quittierung ist diese Funktion wieder aktiv.

Aber die Überwachung des Trockenlaufs über einen Niveau-Sensor ist sicherer.

Einen Ausgang soll durch zwei analoge Bedingungen aktiviert werden (z.B. ein Feuchte-Sensor und ein Regen-Sensor)
Dafür müssen zwei Kanäle im Menü 1 parametriert werden. Ein Kanal für den Feuchte-Sensor mit allen Bedingungen und als Ausgang wird nicht der reale Ausgang sondern der virtueller Ausgang 17-20 gewählt.

Der zweite Kanal ist für den Regen-Sensor mit den Bedingungen. Hier ist nun bei Eingang 2 der virtuelle Ausgang 17-20 zu wählen. Und als Ausgang 1 der reale Ausgang für die Pumpe etc.

## Ansteuerung von Impuls-Ventilen (ein Impuls für ein, ein Impuls für aus)

Im Menü 9, Parameter 59-66 können diese Ausgänge als Impuls-Ausgänge definiert werden.

## Anti-Blockier-System

Um das blockieren der Pumpe zu verhindern, wenn sie länger nicht eingeschaltet war kann in Parameter 67-71 in Menü 8 der zugehörige Ausgang festgelegt werden. Dieser Ausgang wird dann von Zeit zu Zeit für eine gewisse Zeit eingeschaltet.

## Alarm-Kanäle

In Menü 3 können bis zu 5 Alarm-Kanäle definiert werden, die durch Analoge oder Digitale Eingänge aktiviert werden. Es gibt eine Einschalt und Ausschalt-Verzögerung. Das kann zum Beispiel ein Bewegungsmelder oder ein Türschalter oder ein Temperatur-Wert sein. Und es kann entschieden werden ob es nur ein Alarm ist oder ob auch angerufen werden soll etc.

In der Beschreibung für Menü 3 gibt es weitere Informationen.

## Automatische Uhrzeit-Einstellung durch einen Lichtempfindlichen Sensor (LDR)

Wenn diese Funktion genutzt wird, wird die Uhrzeit (grob!) automatisch durch den Sensor getriggert. Damit muss keine weitere Programmierung mehr erfolgen. Dazu muss in Menü 7 der Schalter „Auto Zeit“ aktiviert werden.

## Alarm-System, Diebstahlschutz

Der Diebstahl von Solarmodulen oder sonstigen Equipment ist leider ein sehr häufiges Phänomen. Dieses Gerät ist mit einem vielfältigen Schutz ausgerüstet. 
- Es gibt einen Alarm, wenn die Tür des Verteilerkastens geöffnet wird
- Bei Anschluss eines Bewegungsmelder: Alarm wenn sich einer in dem kritischen Bereich aufhält
- mit zusätzlicher Schaltung: eine ungefährliche Hochspannung wird an die Paneele angelegt, sobald sich jemand den Solarzellen nähert
- Ein Telefon (Tonwahl) oder ein Mobil-Telefon (Siemens S25/S35/45 etc.) oder Siemens GSM-Modem (z.B.TC35) kann direkt an die Metamorphose angeschlossen werden. Bei Alarm gibt es eine Benachrichtigung. Auch eine Alarm-SMS kann gesendet werden.
Weitere Alarmeingänge sind vorgesehen für zusätzliche Überwachungen

Dazu können in Menü 1 verschiedene Alarm-Kanäle definiert werden.

Folgende Kanäle sind bereits vorbelegt:

Kanal 19: Alarm oder Licht über Bewegungsmelder ein: Eingang Digital 4: 50+52; Ausgang 4:22+23

Kanal 2: Alarm oder Licht über Bewegungsmelder ein: Eingang Digital 5: 53+54; Ausgang 4:22+23

Am Ausgang kann eine Sirene oder zum Beispiel ein Licht angeschlossen werden.

Weitere Kanäle können parametriert werden.

Fern-Schalten über SMS

Alle angeschlossenen Ausgänge können auch über SMS geschaltet werden.

Aktivieren der Funktion über Menü 8 Parameter 22. (Siehe dort für weitere Infos)

Diese Funktion ist zurzeit nur über Siemens-Handys oder Siemens GSM-Modem (z.B.TC35) möglich.

Checkliste Fern-Schalten über SMS

- Im Handy muss eine Datenfähige SIM-Karte sein,. Z.B. die Karte von Aldi funktioniert nicht

- Folgende Einstellungen müssen bei dem Handy erfolgen. 
Bei "Einstellungen" gibt es "Einstellungen", "FAX-Data Modus".

- Dort muss FAX/Daten empfangen und Senden Sp/FAX auf aktiv eingestellt werden.

- Außerdem müssen die Funktionen IrDA und "Sprechgarnitur" auf "aus" gesetzt werden. Dies ist meist der Fall.

- Dann das Handy mit dem Datenkabel an die Metamorphose anschließen und sie mit angeschlossenem Handy einschalten (es erfolgt eine Initialisierung der Handys).

- Ist das Handy mit der Ladeleitung und dem 9-poligen Canon-Stecker angeschlossen?

- Ist am Handy bei Einstellungen FAX/Daten empfangen und Senden Sp/FAX auf aktiv eingestellt?

- Haben Sie mal probiert über die Funktion Menü 5 ein Test-Anruf zu aktivieren? Wenn dies nicht geht ist was Grundsätzliches falsch. Kabel, Handy-Einstellungen, Metamorphose.

- Ist beim einschalten der Metamorphose das Handy angeschlossen? (Es werden Codes an das Handy übermittelt)

- Zum Einschalten dann eine SMS z.B. Meta31 an die Metamorphose senden. Damit wird der Ausgang 3 eingeschaltet.

- Zum Ausschalten eine SMS mit Meta30 an die Metamorphose senden. Damit wird der Ausgang 3 ausgeschaltet und kann von der Automatik auch nicht wieder eingeschaltet werden.

- Soll für dieses Relais wieder die Automatik aktiv sein dann Meta39 senden.

- Sollen alle Relais wieder in Automatik sein dann Meta00 senden.

- Es dauert ca. 1 min bis die SMS ausgelesen ist, das Brief-Symbol verschwindet, auf dem Display wird angezeigt das eine SMS empfangen wurde.

- Es wird eine Quittierungs-SMS gesendet wenn der Befehl ausgeführt wurde

- Wird am Gerät in Menü 9 in Hand etwas geschaltet dann ist die Steuerung per SMS wieder ausgeschaltet.

## Energie-Management (Power-Management)

Die Natur und unsere Welt ist ein wunderbarer Schatz der unseren Schutz verdient. Aber sie war noch nie so gefährdet wie heutzutage. Um Ressourcen, Energie und auch Geld zu sparen können diese Funktionen genutzt werden um z.B. Geräte nur dann einzuschalten wenn sie wirklich benötigt werden.

Über die Universal-Module können folgende Funktionen realisiert werden:
Licht / Gerät verzögert aus über Bewegungsmelder oder Tasterbetätigung

Es können zum Beispiel Geräte oder das Licht über Taster oder Bewegungsmelder aktiviert werden, um dann nach einer definierten Zeit (Verzögerung aus, 3 min, Eingabe 103) wieder aus zu gehen, um Energie zu sparen. Dies soll aber z.B. bei Licht nur nachts (ab 18 Uhr für 12 Stunden) möglich sein. 

Licht / Gerät verzögert aus nach Schalter-Betätigung
Licht für eine bestimmte Zeit einschalten wenn normale Schalter verwendet werden. Stehen keine Taster zur Verfügung so kann auch ein Schalter zum einschalten verwendet werden, um dann nach einer definierten Zeit (definiert in Verzögerung aus) wieder aus zu gehen, um Energie zu sparen. Dies soll aber nur nachts (ab 18 Uhr für 12 Stunden) möglich sein

Nachlicht-Funktion

Für alle Ausgänge (z.B. für Beleuchtung) können Zeiten festgelegt werden, damit nur am Abend die Beleuchtung für eine gewisse Zeit eingeschaltet werden kann.

Kühlschrank / Gefriertruhe

Diese Geräte brauchen sehr viel Strom. Es empfiehlt sich daher diese Geräte nur z.B. tagsüber bei vollem Sonnenschein einzuschalten. Meist hält die Kälte auch im ausgeschalten Zustand sehr lange. Damit kann sehr viel Energie gespart werden. Dies lässt sich über das Universal-Modul programmieren.

Als Sicherheit könnte eine Temperatur-Messung in den Kühlschrank eingebaut werden, die bei kritischen Temperaturen dann in jedem Fall einschaltet.

Parametrierungs-Beipiel:

Weitere Beispiele: 
Klima-Anlage nur ein wenn jemand da ist
Heisswasser-Boiler nur ein wenn jemand da ist.

# Funktionen über den Programm-Schalter

( in der Mitte des Gehäuses )
Position

1 = Aus. Alle Ausgänge sind abgesteuert; Anzeige der Zeit, externer Temperatur, Batterie-Spannung

Sollen alle Ausgänge ausgeschaltet werden so ist der Programmschalter in die Position 1 zu schalten. Nur das Solare laden läuft dann weiter.

2 = Anzeige Kanal 1-3 Pumpen und Istwerte; die Nummer des Kanals blinkt wenn die zugehörige Pumpe läuft;

3 = Anzeige Kanal 4-6 Pumpen und Istwerte; die Nummer des Kanals blinkt wenn die zugehörige Pumpe läuft;

4 = Anzeige Kanal 7-9 Pumpen und Istwerte; die Nummer des Kanals blinkt wenn die zugehörige Pumpe läuft;

5 = Anzeige Solar Spannung, Solar Strom, Solar Leistung, Last Strom,

6 = Anzeige Wh Solar, Wh Solar / Tag

7 = Anzeige Wh Last, Wh Last / Tag

8 = Anzeige Ah Solar, Ah Solar/ Tag

9 = Anzeige Ah Last, Ah Last/ Tag

10 = Anzeige maximale Spannung und minimale Spannung

11 = Anzeige interne Temperatur, Zeit, Solar laden aktiv

12 = Anzeige Funk-Sensoren wenn welche vorhanden sind

# Das Grund-Menü

Das Grundmenü erscheint nach dem Einschalten auf dem LCD Display

Der aktuelle Messwert der angewählten Kanäle wird angezeigt.

Vom Grundmenü aus kann in die verschiedenen Untermenüs verzweigt werden durch Drücken der Tasten 1-9.

Zurück in das Grundmenü kommt man immer mit der Taste „*“

Soll in den Untermenüs zum nächsten Wert gesprungen werden geht das mit der Taste „#“.

Ist man in einem Menü wo Daten eingegeben werden können, so blinkt an der entsprechenden Stelle der Cursor.

Es können nun über die Tastatur Werte eingegeben werden. Soll der nächste Wert eingegeben werden so muss die Taste “ # ”  gedrückt werden. Der blinkende Cursor springt dann in das nächste Feld.

Soll der Wert korrigiert werden, so einfach mehrmals “ #” drücken und der blinkende Cursor springt wieder zurück.

Mit “ # ”  kann also zwischen den einzelnen Werten umgeschaltet werden, wenn zum Beispiel auch nur der 3.Wert verändert werden soll. 
Wird eine Meldung angezeigt so kann diese durchdrücken irgendeiner Taste quittiert werden. Auch der Meldungs-Beeper wird so ausgeschaltet

# Menü 1: Parametrierung der 20 Universal-Module

Anwahl der Funktion über die Taste "1" vom Grundmenü

Mit der Taste "#" wird immer weiter geschaltet zur nächsten Eingabe.

Mit der Taste "*" kann zur letzten Eingabe zurückgesprungen werden, kurz warten und dann optional weiter zurück zur vorletzten Eingabe.

Bei Falscheingabe muss so verfahren werden, kurz zur letzten Eingabe zurück, dann „#“ und dann wieder neu eingeben.

Um ins Grundmenü zurück zu kommen, zweimal kurz hintereinander die Taste "*" drücken.

Allgemeine Hinweise:

Die Bedingungen sind alle mit „Und“  verknüpft, das heißt alle Bedingungen müssen erfüllt sein. Sollten sie nicht benötigt werden dann den Sollwert bitte auf „0“ setzen.

Die Zeit-Funktion können mit allen anderen Funktionen kombiniert werden.

Die Ausgänge sind „verOdert“, dass heißt die gleichen Ausgänge können in mehreren Modulen gleichzeitig angesteuert werden ohne dass es Probleme gibt.

Hinweis: Eine gute Hilfe zum Planen ist das Excel-Blatt im Anhang. Bei der Version auf der CD / im Internet gibt es bei den roten Ecken dann auch viele Infos. Es kann aber auch aus der allgemeinen Standard-Vorlage mit 40 Beispielen die entsprechende Funktion rauskopiert werden und in die spezifische Excel-Vorlage eingefügt werden. Von dort aus können dann die Daten in das Gerät exportiert werden.

Die Anzahl der Module ist in Menü 8, Parameter 13 festgelegt! Dies sollte mit der benötigten Anzahl übereinstimmen

## Übersicht der Funktionen die sich über das Universal-Modul realisieren lassen

- Schaltuhr: von x.y Uhr, für x Sekunden / Minuten / Stunden oder jeden zweiten, dritten Tag etc.
Um z.B. Licht oder andere Geräte nur abends von 7-10 Uhr einzuschalten (um wertvolle Energie zu sparen...).

- Einmaliger Start: Es wird nur die Laufzeit eingegeben und der Kanal eingeschaltet. Nach Ablauf der Zeit wird der Kanal deaktiviert.

- Taktung: z.B. Jeden Tag für 10 Minuten eine Pumpe einschalten z.B. zum Reinigen

Hinweis: Diese Zeit-Funktion können mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden!

- Anwesenheits-Simulator: Oft sind Solar-Anlagen unbewacht auf Berghütten. Es kann eine Schaltuhr programmiert werden, die zu bestimmten Zeiten Lampen schaltet.

- Lastabwurf: Es können verschiedene Lastabwürfe bei verschiedenen Spannungen programmiert werden. Mit Verzögerung „ein“ und Mindestzeit „aus“ (Verzögerung aus) und Hysterese (Differenzwert ein/aus). Beispiel Kanal 1-5

- Spannungsüberwachung: Gerät einschalten wenn die Batterie voll ist. z.B. Spannung > 13,6V; Mit Verzögerung, Mindesteinschalt-Zeit und Hysterese. Beispiel: Kanal 14

- Ausgang verzögert aus nach Schalterbetätigung oder Bewegungsmelder. Es können zum Beispiel die Lichtschalter über Taster realisiert sein, damit das Licht automatisch wieder aus geht. Es können aber auch normale Schalter dazu verwendet werden.
Beispiel Kanal 7-11; weiteres Beispiel: Generator einmalig für 3 Stunden einschalten.

- Alarm-Meldung (Typ >9) wenn z.B. die Spannung < x V ist. Auch andere Messgrößen können überwacht werden (Temperatur, Windstärke etc). Mit optionaler telefonischer Benachrichtigung oder SMS. Beispiel Kanal 6, Alarm wenn Batterie leer.

- Alarm-System mit Bewegungs-Meldern etc. Wenn der Laderegler sich in einem Schaltschrank befindet, können Sie das System schützen, indem Sie z.B. einen Türschalter verdrahten. Sie können auch eine laute externe Sirene damit einschalten. Wenn Sie ein Fest-Netz Telefon angeschlossen haben (wenn diese Option bestellt wurde), wird ein Telefonanruf eingeleitet. Ebenso wenn Sie ein Mobil-Telefon angeschlossen haben. Beispiel Kanal 7-11

- Kühlen z.B. eines Solar-Paneels: Eingabe eines Temperatur-Sollwertes mit Hysterese und eines Taktes für die Pumpenansteuerung; realisiert in Kanal 12 Menü 1

- Heizen mit Hysterese und Verzögerung ein/aus; z.B. wenn etwas nicht zu kalt werden darf (Gewächshaus).

- Niveau-Regelung mit analogen Sensoren z.B. für ein Wasser-Vorrats-Behälter zum Kühlen.

- Niveau-Regelung mit 1 / 2 digitalen Sensoren, z.B. für den Vorratstank bei Solarzellen-Kühlung.

- Verriegelungen mit digitalem Eingang: z.B. Ausgang nur ein wenn nicht die Leermeldung ansteht

- Verriegelungen mit einem Ausgang: z.B. Dosierung nur ein wenn die Pumpe x läuft etc.

- Wenn verschiedene Kanäle aktiviert sind soll ein zusätzlicher Ausgang geschaltet werden (z.B. ein weiteres Zusatzgerät)

- Differenz-Regelung: Zum Beispiel für Solarthermische Anlagen die Temperatur-Differenz-Regelung

- Für jede Funktion können zwei beliebige Eingänge gewählt werden: Ein Analoger/Digitaler Eingang und ein weiterer Digitaler Eingang oder ein Funksensor.

- Aktivieren über SMS: Wird eine SMS mit dem Inhalt Meta81 oder Meta91 an die Metamorphose geschickt, so kann auch eine Funktion über das Universal-Modul aktiviert. Dazu muss im Universal-Modul als Eingang 81 bzw. 91 angegeben werden. Sind alle weiteren Bedingungen erfüllt, so wird die zugehörige Funktion dann ausgeführt. Wird die SMS Meta80 oder Meta90 geschickt, dann ist die Funktion wieder deaktiviert.

- Für jede Funktion können zwei beliebige Ausgänge gewählt werden: Relais-Ausgang, Transistor-Ausgang, virtueller Ausgänge (zum weiter verknüpfen in anderen Funktionen) oder als Telefon-Benachrichtigung.

Hinweis: Im Menü 1 (Universalmodul) kann man mit Taste „*“ ein Eingabe-Feld zurückgehen. Einmal Taste „*“ ist zurück, dann etwas warten, dann noch mal Taste „*“ ist weiter zurück. Zweimal „*“ kurz hintereinander ist ganz zurück ins Grundmenü.

## Vorbelegte Funktionen Universal-Module

## Parametrierung der Universal-Module

Anwahl der Funktion über die Taste "1" vom Grundmenü

Mit "#" wird immer weiter geschaltet. Mit "*" kann zur letzten Eingabe zurückgesprungen werden. Um ins Grundmenü zurück zu kommen, zweimal die Taste "*" drücken.

Allgemeine Hinweise:

Die zwei Ausgänge sind „verOdert“, dass heißt die gleichen Ausgänge können in mehreren Modulen gleichzeitig angesteuert werden ohne dass es Probleme gibt.

Die Zeit-Funktion können mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden.

Im ersten Menü wird folgendes angezeigt:

Ka01: Ein/1 Typ:00

Ka x: Anwahl des Kanals 1-20

EIN/AUS: Einschalten des Kanals. Damit die Funktion aktiv ist, muss der Schalter auf " Ein " geschaltet werden. Danach wird der aktuelle Zustand des Ausganges des Kanals angezeigt (1=ein, 0=aus)

Typ: Hier wird der Kanal-Typ angewählt.

Typ 0 = V

Typ 1 =°C

Typ 2 = %

Typ 3 = A

Typ 4 = k.Einheit

Typ 5 = bar

Typ 6 = l/hr

Typ 9 = Pasteur-Einheiten

Hinweis: die Hysterese ist unterhalb des Sollwertes. (Hysterese oberhalb des Sollwertes = Typ 40-50)
Das heißt zum Beispiel bei Funktion „>“ (z.B. Kühlen) und Sollwert 60 °C und Hysterese 1,0 °C: Ausgang ein bei 60°C und aus bei 59 °C.

Das heißt zum Beispiel bei Funktion „<“ (z.B. Heizen) und Sollwert 60 °C und Hysterese 1,0 °C: Ausgang ein bei 59°C und aus bei 60 °C.

Typ 10-19 Alarmkanal

Wie Typ 0-9 nur als Alarmkanal das heißt wenn der Kanal-Ausgang einmalig durch einen analogen oder digitalen Eingang aktiviert wurde, so läuft eine Zeit definiert in „Verzögerung ein“. In dieser Zeit kann der Alarm über die zentrale Alarmaktivierung (Menü 3) ausgeschaltet werden. Ist dies nicht der Fall dann wird ein Alarm aktiviert. Dies kann ein Relais sein oder ein Telefonanruf (wenn als Ausgang 1 oder 2 Nummer „16“ angegeben wurde).

Die Zeit wie lange der Ausgang aktiv ist wird durch die Zeit „Verzögerung aus“ definiert. Anschließend wird eine Tot-Zeit gestartet (definiert bei „n. Alarm in“ in min) bis das Alarm-System wieder scharf ist. 
Ein Alarm-Text für das Display und die SMS kann definiert werden indem bei Ausgang 1 „30“ angegeben wird. Dann definiert der Ausgang 2 den Text (1-15 = Text des Ausgangs; 17-20 = freier Text aus der Text-Datei Ein/Ausgänge bei der Software Dialer)

Typ 20-29 = Verriegelung

wie Typ 0-9 aber in diesem Fall werden nur die Ausgänge durch die Bedingungen zurückgesetzt aber nicht gesetzt. Das heiß man kann diese Funktion für eine Verriegelung eines Ausgang verwenden. Ist die Bedingung erfüllt, so ist der Ausgang 1 und 2 verriegelt (blockiert). Es kann für die Bedingung ein Analog-Wert abgefragt werden (mit > oder <), ein Digital-Wert auf „=1“ oder „= 0“ (bei Eingang 2 101-108 eingeben) oder ein anderer Ausgang auf „=1“ oder „= 0“ (diesen bei Eingang 2 mit 1-15 angeben). Auch die Funksensoren (bei Eingang 2 201-204 eingeben) können abgefragt werden.

Typ 30-39 = Impuls

wie Typ 0-9 aber als Impuls. In diesem Fall wird nach erreichen der Einschalt-Bedingung der Ausgang nur für eine bestimmte Zeit (die Verzögerungs-Ein-Zeit, Delay on) aktiviert. Damit kann zum Beispiel nach dem Betätigen des Lichtschalter das Licht nur für eine bestimmte Zeit eingeschaltet werden. Soll es auch nach dem Ausschalten funktionieren, dann ist ein zweites Modul zu verwenden und bei der Bedingung Eingang 2 auf „=0“ abgefragt werden.

Typ 40-49 = Lastabwurf-Kanal, Hysterese oberhalb des Sollwert

wie Typ 0-9 aber in diesem Fall handelt es sich um einen Lastabwurf-Kanal (Vorbelegung Kanal 1-5), bzw. die Hysterese ist oberhalb des Sollwertes. 
Das heisst zum Beispiel bei Sollwert 11,5 V und Hysterese 1,0 V: Ausgang aus bei 11,5V und ein bei 12,5V. Bei Typ 0 ist es umgekehrt.

Typ 50-59 = PI-Regler mit Analogem Ausgang (PI-Algorhytmus)

wie Typ 0-9 aber in diesem Fall handelt es sich um einen PI-Regler mit analogem Ausgang 12V/24V über PWM. Oder mit 110V/220V-Ausgang über Phasenanschnitt (extra Hardware)

Vergleich von zwei Messwerten (Differenz-Temperatur)

In diesem Fall muss bei Eingang 2 ein Analog-Eingang angegeben werden (Eingabe Eingang 2 51..65 entspricht Analog Ausgang 1-15)

Anzeige zweite Zeile Menü 1

12.8V<SP:11,5.V

Der erste Wert (12,8V) ist der aktuelle Istwert (aufgrund der Anwahl im Menü "Eingang 1")

Anwahl < oder >

Dann kann gewählt werden ob der Ausgang aktiv ist wenn Istwert < Sollwert –Hysterese (Eingabe „0“) oder Istwert > Sollwert + Hysterese (Eingabe „1“)

SP: Hier wird nun der Sollwert eingegeben.

Die Einheit ergibt sich aus dem Typ in diesem Menü

Für die Eingabe negative Werte erst die Taste „0“ drücken, dann den Wert eingeben.

Mit der Eingabe von "0" bei Sollwert ist diese Analog-Funktion deaktiviert. Damit kann der Kanal auch nur über die Schaltuhr oder den Digital-Eingang gesteuert werden.

Verzögerung ein/aus:

Im nächsten Menü kann eine Verzögerungszeit Ein / Aus für den definiert werden. Besonders bei dem Lastabwurf ist dies notwendig. Oder wenn der Istwert sehr unruhig ist. 
Für „Delay on“ und „Delay off“ kann der Wert in Sekunden (Eingabe 1-99), Minuten (Eingabe 1.01-1.99) oder Stunden (Eingabe 2.01-2.99) definiert werden. 1.07 entspricht zum Beispiel 7 Minuten

Ein- und Ausgang

Im nächsten Menü kann nun der Ein- und Ausgang der Funktion angewählt werden.

Eingang:101 (33+44) (Bereich): 1-204

Ausgang:1 (35+36)  (Bereich): 1-30

Eingangs-Bereiche:

Analoger Eingang (1-15)

SMS Eingang 1+2 (Eingabe 81 und 91)

Digitaler Eingang (101-108)

Dämmerungsschalter: Eingabe 109; Nachts ist der Eingang „1“

Funk-Sensor (201-204)

Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

Ausgangs-Bereiche:

Ausgang 2-7 ist ein Relais-Ausgang (12V/24V, 220V)

Ausgang 1 und 8-14 ist ein Transistor-Ausgang (POWER-MOSEFET, nur 12V/24V)

Ausgang 15 ist das Relais zum NimH-Batterien laden

Ausgang 16 aktiviert einen Telefonanruf. Es wird die in Menü 5 angewählte Telefonnummer gewählt.

Ausgang 17-20 sind virtuelle Ausgänge um Kanäle miteinander zu verknüpfen. Das heißt es gibt keinen realen Hardware-Ausgang dafür. Wird dieser Ausgang in einem Kanal gewählt, so kann er im anderen Kanal als Eingang 2 abgefragt werden.

Ausgang 30: nur Alarm-Text anzeigen oder per SMS senden. Welcher Text? In diesem Fall wird der Ausgang 2 dazu verwendet, wobei für Ausgang 17-20 Alarmmeldungen in der Textliste beim Dialer definiert werden können. Das heisst der Text für Ausgang 17-20 entspricht dem SMS-Text und wird in der Excel-Liste Kanäle-Übersicht in der Lasche Ein/Ausgänge oder in der Text-Datei E_A-Namen.txt beim Dialer festgelegt. Über den Dialer kann er dann auf die Metamorphose übertragen werden (Senden Ein/Ausgangs-Liste)

In Klammern werden jeweils die Klemmen angezeigt. Aber für 220V ergibt sich die Verdrahtung nach Verdrahtungsplan (siehe dort)

Siehe Anhang für die Ausgangsbelegung!

Im nächsten Menü kann ein zweiter Eingang gewählt werden, bzw. eine Verriegelung / Freigabe über einen anderen Ausgang.

Anzeige: Eing.2:1/101 (33+44)  (Bereich: 1-204)

- Dies ist interessant wenn es zum Beispiel zwei digitale Niveau-Sensoren gibt. Eingang 1 schaltet die Pumpe ein, Eingang 2 schaltet die Pumpe aus.

- Oder wenn eine Verriegelung realisiert werden soll mit einem anderen Ausgang.

- Oder wenn die Funktion nur eingeschaltet werden soll wenn eine andere läuft (Ausgang ist eingeschaltet).

- Oder wenn zwei Messwerte verglichen werden sollen, z.B. die Differenz-Temperatur (Analoger Eingang: Eingabe 51-66 entspricht analoger Eingang 1-16)

- Der aktuelle Status des Eingangs wird nach dem „:“ angezeigt (1 in diesem Fall)

Bereiche:

Einschalten/Verriegeln mit einem Ausgang: Eingabe 1-20, wobei 17-20 keine realen Ausgänge sind

Analoger Eingang: Eingabe 51-66 entspricht analog Eingang 1-16 (z.B. Differenz-Temperatur)

SMS Eingang 1+2 (Eingabe 81 und 91)

Digitaler Eingang: Eingabe 101-108 entspricht Eingang 1-8

Dämmerungsschalter: Eingabe 109; Nachts ist der Eingang „1“

Funk-Sensor: Eingabe 201-204 entspricht Funksensor 1-4

Siehe Anhang für die Eingangsbelegung!

Folgende Optionen stehen somit über die zwei Eingänge zur Verfügung:

Eingang 1 < 100 und Eingang 2 = 0: Analoger Schalter

Eingang 1 > 100 und Eingang 2 = 0: Digitaler Schalter mit einem Sensor

Eingang 1 > 100 und Eingang 2 > 100 : Digitaler Schalter mit zwei Sensoren

Eingang 1 < 100 und Eingang 2  < 100: Analoger Schalter mit Freigabe von Ausgang 1-20

Eingang 1 < 100 und Eingang 2  > 100: Analoger Schalter mit Freigabe von Digitalen Eingang 1-8 (101-108) oder Funksensor 1-4 (201-204)

Eingang 1 < 100 und Eingang 2 > 50: Differenz-Messung mit zwei analogen Sensoren. Der Sollwert wird hier mit dem Messwert 2 überschrieben

Eingang ok = 0/1?

Hier kann festgelegt werden, ob der Kanal aktiv ist wenn der Eingang 2 aktiv ist (=1) oder nicht (=0). Dies kann je nach Sensor-Typ unterschiedlich sein. Oder wenn ein Ausgang gewählt ist (1-20) ist Abfrage "=0" eine Verriegelung oder mit "=1" eine Freigabe.

Ausgang 2:
Hier kann ein weiterer Ausgang definiert werden, der zusätzlich eingeschaltet wird (z.B. ein weiteres Zusatzgerät, z.B. eine Pumpe etc).

Es kann hier aber auch der virtuelle Ausgang 16-20 gewählt werden und dieser Ausgang dann bei dem Eingang 2 eines anderen Kanals abgefragt werden. Damit ist eine Verknüpfung verschiedener Kanäle gut möglich.

Ausgangs-Bereiche:

Ausgang 2-7 ist ein Relais-Ausgang (12V/24V, 110V/220V)

Ausgang 1 und 8-14 ist ein Transistor-Ausgang (POWER-MOSEFET, nur 12V/24V)

Ausgang 15 ist das Relais zum NimH-Batterien laden

Ausgang 16 aktiviert einen Telefonanruf. Es wird die in Menü 5 angewählte Telefonnummer gewählt.

Ausgang 17-20 sind virtuelle Ausgänge um Kanäle miteinander zu verknüpfen. Das heißt es gibt keinen realen  Hardware-Ausgang dafür. Wird dieser Ausgang in einem Kanal gewählt, so kann er im anderen Kanal als Eingang 2 abgefragt werden.

Nur Alarm-Text anzeigen oder per SMS senden. Welcher Text? In diesem Fall wird der Ausgang 2 dazu verwendet, wobei für Ausgang 17-20 Alarmmeldungen in der Textliste beim Dialer definiert werden können. Dazu muss allerdings bei Ausgang 1 „30“ angegeben werden.

Hinweis: Werden mehr Ausgänge benötigt, so kann dies gut über Menü 8, Parameter 75-80 erfolgen

Zeit-Modul 
Folgende Funktionen sind damit möglich:

- Schaltuhr: Eingabe einer Einschaltzeit und Laufzeit

- Einmalige Aktivierung für eine bestimmte Zeit: nur die Laufzeit eingeben

- Taktung: es kann der Ausgang auch getaktet werden z.B. an alle 5 Minuten für 30 sec.

- Diese Funktionen können auch kombiniert werden.

Der erste Zeit-Wert ist die Start-Zeit (Stunde) der zweite die Minute

Der 3. Wert ist die Laufzeit, wie lange der Ausgang aktiv sein soll. Für diesen gilt:

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Wichtiger Hinweis: Wurde das Gerät neu eingeschaltet und das Zeitprogramm wäre schon aktiv (ab 8 Uhr für 10 Stunden z.B. ), so wird die Funktion erst am nächsten Tag aktiv. Oder man programmiert die Zeit erst mal, für das Beispiel ab 8 Uhr auf 7:59, wartet bis 8 Uhr ist und stellt dann die aktuelle Zeit ein.

Taktung

Hier besteht die Möglichkeit einer Taktung, zum Beispiel Ausgang aktiv alle Minute für 10 Sekunden.

An alle… x min: Hier kann ein Zeitraster eingegeben werden, an dem der Ausgang aktiv ist. Das heißt zum Beispiel alle Minute für 20 Sekunden ein etc.

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet alle 2 Stunden.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Tage sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet alle 3 Tage.

Für x sec (Pulszeit)

Hier kann nun die Pulszeit (Aktiv-Zeit) definiert werden.

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Zufallsgenerator

Wird hier der Wert 255 eingegeben, dann läuft ein Zufallsgenerator 0-40 der dann den Ausgang für 0-40 Minuten einschaltet. Bei der Taktung sollte dann ein Wert in Stunden angegeben werden.

Hinweis: Mit Eingabe von „0“ ist diese Funktion deaktiviert. 
Soll also nur getaktet werden so muss bei Stunde, Minute und Laufzeit „0“ eingegeben werden. 
Soll nur über den Analogen oder Digitalen Eingang geschaltet werden, so muss für alle Zeiten der Wert "0" eingegeben werden.

Wochenprogramm

Die Funktionen der Universal-Module können mit der Funktion „Wochenprogramm“ auch nur an bestimmten Wochentagen ausgeführt werden.

Dazu muss in Menü 7, Datum/Uhrzeit der Wochentag eingegeben werden (1-7, 1=Montag).

Nun muss bei der Taktung für „an alle“ „255“ eingegeben werden.

Bei der Pulszeit (für x sec etc) wird nun der Wochentag 1-7 eingegeben.

Es können aber auch zwei Wochentage gewählt werden z.B. 13 ist Montag und Mittwoch

Es können auch drei Wochentage gewählt werden z.B. 123 für Montag bis Mittwoch, dabei kann aber höchstens der Wert 255 eingegeben werden (456 geht z.B. nicht!).

Sollen mehr Wochentage gewählt werden, dann müssen verschiedene Universal-Module verwendet werden.

Oder es kann auch bei der Taktung für „an alle“ ein Wert größer 240 angegeben werden, wobei bei 246 z.B. der 6. Wochentag also Samstag dann aktiv ist.

Maximale Zeit:

Hier kann ein zusätzlicher Schutz aktiviert werden, indem der Ausgang (z.B. die Pumpe) nur eine gewisse maximale Zeit nach Aktivierung aktiv ist. Auch damit kann ein Schutz vor Kabelbruch beim Sensor realisiert werden. Mit Eingabe von „0“ ist diese Funktion deaktiviert.

Sensor Alarm

Damit kann eine einfache Überwachung der Pumpe auf Trockenlauf realisiert werden. Diese Funktion macht Sinn wenn sich der Istwert auch normalerweise garantiert ändert.

Sollte sich nach einer gewissen Zeit nach Aktivierung der Istwert nicht ändern, so gibt es einen Alarm und der Ausgang des Kanals wird ausgeschaltet. Hier kann diese Funktion aktiviert werden. Die Zeit in Minuten ist die Zeit die vergehen muss bis die Überwachung aktiv ist.

Mit Eingabe von „0“ ist diese Funktion deaktiviert.

Ausgang 2:
Hier kann ein weiterer Ausgang definiert werden, der zusätzlich eingeschaltet wird (z.B. ein weiteres Zusatzgerät, z.B. eine Pumpe etc).

Es kann hier aber auch der virtuelle Ausgang 16-20 gewählt werden und dieser Ausgang dann bei dem Eingang 2 eines anderen Kanals abgefragt werden. Damit ist eine Verknüpfung verschiedener Kanäle gut möglich.

Siehe Anhang für die Ausgangsbelegung!

Werden mehr Ausgänge benötigt, so kann dies gut über Menü 8, Parameter 75-78 erfolgen

Hysterese

Hier kann für den Sollwert/Istwert-Vergleich eine Hysterese definiert werden. Dies ist der Differenz-Wert nach dem abschalten bis zum wiedereinschalten. Beim Lastabwurf könnte er z.B. 1,0 V sein.

Zeit-Modul: 
Der erste Zeit-Wert ist die Start-Zeit (Stunde und Minuten)

Der 3. Wert ist die Laufzeit, wie lange der Ausgang aktiv sein soll. Für diesen gilt:

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

An alle… x min: Möglichkeit der Taktung. Hier kann ein Zeitraster eingegeben werden, an dem der Ausgang aktiv ist. Das heißt zum Beispiel alle Minute für 20 Sekunden ein etc.

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet alle 2 Stunden.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Tage sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet alle 3 Tage.

Die Einschaltzeit ist dann bei der Laufzeit definiert.

Hinweis: Mit der Eingabe von "0" beim der Schaltuhr (1.Anzeige in Menü 1) ist die Zeit-Funktion deaktiviert. Damit wird der Ausgang nur über die Analog-Funktion oder den Digital-Eingang gesteuert.

Bei der Taktung ist die Stunde dann die Start-Zeit (Stunde) und die Minute die Ende-Zeit für diese Funktion. Soll die Funktion immer aktiv sein so ist bei beiden Werten „0“ einzugeben. 
Zum Beispiel Funktion nur aktiv von 9 bis 18 Uhr: Eingabe bei Stunde: 9; bei Minute: 18 
Sind beide Werte auf 0 gesetzt dann ist die Funktion den ganzen Tag aktiv.

Soll nur über den Analogen oder Digitalen Eingang geschaltet werden, so muss für alle Zeiten der Wert "0" eingegeben werden.

- Diese Schaltuhr-Funktion kann mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden.

n. Alarm in (nächster Alarm in)
Hier kann für den Typ 10-20 (Alarm) ein Zeit in Minuten angegeben werden, bis der nächste Alarm aktiviert wird (z.B. 3 min).

Werden die Kanäle mit Typ 10-20 als Lichtschalter verwendet dann ist dieser Wert auf „0“ zu setzen.

Weitere Hinweise

- Wird der Kanal als Lastabwurf definiert, so wird unter der Minimal-Spannung von 
11.0 V / 22.0 V in jedem Falle ausgeschaltet.

- Die Ausgänge der jeweiligen Kanäle sind verodert, das heißt es können auch mehrere Kanäle auf eine Last arbeiten

- Werden mehr Ausgänge benötigt, so kann dies gut über Menü 8, Parameter 75-78 erfolgen

Wenn der Kanal nicht schaltet obwohl er sollte kann das daran liegen:

- Wenn der Istwert “0” ist stimmt was mit dem Senor nicht. In diesem Fall wird der Ausgang nicht eingeschaltet.

- Parameter in Menü 2 könnten auch den Start der Pumpe verhindern.

- Im Menü 7 müsste die richtige Zeit eingegeben sein.

# Menü 3 = Alarm-System

Hier können für bis zu 5 Sensoren ein Alarm-System aufgebaut werden, einschließlich telefonischer Benachrichtigung. Als Sensoren können zum Beispiel Bewegungs-Melder eingesetzt werden. Über einen Türschalter kann zum Beispiel der Schaltkasten gesichert sein. Es kann zum Beispiel auch ein ungefährlicher Hochspannungsgenerator verwendet werden, um teure Anlagen-Teile zu schützen (zum Beispiel die Solar-Panelle).

Erst den Kanal 1-5 anwählen

Dann kann der Kanal scharf geschaltet werden (Taste 1/0).

Verzögerung ein (Delay on): Hier kann eine Verzögerungszeit nach Aktivierung angegeben werden

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Verzögerung Aus(Delay off): Hier wird die Zeit eingestellt, wie lange der Alarm aktiv ist, das heißt wir lange zum Beispiel die Alarm-Sirene heult etc.

Zeit-Eingabe wie oben.

Eingang: Hier wird der zugehörige Alarm-Eingang ausgewählt.

Analoger Eingang (1-15)

Digitaler Eingang (101-108)

Funk-Sensor (201-204)

In ( ) wird angezeigt an welche Klemmen die Kabel angeschlossen werden müssen. .

Ausgang: Hier wird der zugehörige Alarm-Ausgang ausgewählt (1-15)

2-7 sind Relais-Ausgänge, der Rest Transistor-Ausgänge (max. 24V)

In ( ) wird angezeigt an welche Klemmen die Kabel angeschlossen werden müssen. .

Type:

0 = nur den Ausgang schalten

1 = Alarm-Meldung mit Alarm-Signal

2 = Alarm-Meldung mit Alarm-Signal und Telefon-Anruf

Mit „Ein“ im ersten Menü wird der Alarm dann aktiviert. Nach der Verzögerungszeit (zum weggehen) ist der Alarm dann scharf.

Es kann nun eine Alarm-Sirene angeschlossen werden etc.

Wenn ein Telefon oder Mobil-Telefon angeschlossen ist, wird die entsprechende Nummer gewählt. Bei einem Mobil-Telefon kann auch einen SMS generiert werden. Im Menü 8 Parameter 23 wird dies aktiviert.

# Menü 4 = Eingabe und Test der Telefon-Nummern

Um diese Funktion zu nützen, muss entweder ein GSM-Modem oder ein Mobil-Telefon angeschlossen sein. 
Hier können bis zu zwei Telefonnummern eingegeben werden. Diese werden bei Auftreten eines Alarms gewählt.

Soll keine Telefonnummer gewählt werden, so ist als Nummern-Auswahl die " 0 " einzugeben.

- Wird 1 oder 2 eingegeben, so wird entweder nur Nummer 1 oder  2 gewählt.

- Wird 12 eingeben, so wird die Nummer 1 und 2 gewählt.

Zur Nummerneingabe erst bei Nummern-Auswahl 1-3 eingeben, dann mit " # " zur Nummerneingabe (max. 12 stellig) gehen.

Über die Funktion " Test ", und dann die Taste „1“ kann diese Funktion getestet werden. Während eines Anrufs kann der Anruf mit der Taste  " * "  abgebrochen werden.

Über den Parameter 23, Menü 8 kann entschieden werden ob eine SMS geschickt wird oder ein Telefonanruf getätigt wird.

Zurück in das Grundmenu mit " * ".

# Menü 5 = interne, externe Temperatur

Hier kann die interne und externe Temperatur beobachtet werden.

# Menü 6 = Parameter für den Lastabwurf 1-5

Dieses Feature ist nur verfügbar wenn der Laderegler aktiviert ist.

Zeit 1-5: Diese Zeit korrespondiert mit dem Last-Ausgangs 1-5;

Zuerst wird die Lastabwurf-Spannung eingegeben. Das ist die minimale Spannung ab der die Last (mit Verzögerung) ausgeschaltet wird. Vorsicht! Zu niedrige Werte reduzieren die Lebensdauer der Batterie.

Es gibt eine Verzögerung für das abschalten (Delay) und eine Hysterese (Menü 8 Parameter 5), und eine Verzögerung (delay) für das wieder einschalten. .

Zusätzlich können noch Zeiten programmiert werden, bei denen die Last eingeschaltet werden kann. (zum Beispiel nur abends von ... bis ..)

Wird diese Funktion nicht benötigt so ist überall „0“ einzugeben.

Die Zeit-Werte sind Start-Zeit (Stunde/Minute) und Lauf-Zeit.

Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Wenn die Batterie sehr leer ist werden die Ausgänge auf jeden Fall ausgeschaltet..

Um diese Funktionen zu aktivieren muss mit der Taste 1 auf „Ein“ geschaltet werden

Deaktivieren des Lastabwurfes für kurze Zeit:: Um im Notfall mal den Lastabwurf desaktivieren zu können, muss die Start-Zeit (Stunde/Minute) auf "0" gesetzt werden und nur die Laufzeit muss eingegeben werden. Wir nun der Kanal eingeschaltet "Ein" so ist der Ausgang für die programmierte Zeit ein, auch wenn die Batterie fast leer ist. Für Last 1 ist dies auch über einen externen Schalter möglich.

Um die Zeitgesteuerten Funktionen nutzen zu können, muss in Menü 7 eine Zeit eingegeben werden.

# Menü 7: Eingabe Uhrzeit / Auto Zeit / Anzeige Spannung

Hier wird die Uhrzeit eingegeben mit folgendem Format:

Tag:Monat:Stunde:Minute und Wochentag 1-7 (Benötigt für die Schaltuhr und für das Protokoll). 
Die Werte eingeben und mit der Taste „#“ ins nächste Eingabe-Feld wechseln. Wurde ein Fehler gemacht dann „#“ so oft drücken bis das richtige Eingabefeld wieder blinkt. Wochentag: Montag = 1.

Nach einem Ausschalten muss diese Zeit allerdings wieder neu eingegeben
   werden!

Auto-Zeit: Ist dies aktiviert mit (Taste 1), dann wird die Uhrzeit automatisch aufgrund eines angeschlossenen Sensors (LDR) detektiert (Klemme 86 und 87). Dies ist interessant für Länder wo es oft einen Stromausfall gibt und um das System einfacher zu halten Allerdings wird dieser Sensor als Option mitgeliefert.

Außerdem wird hier die Ausgangsspannung angezeigt, die über den Regler eingestellt werden kann.

Hinten an der Klemmleiste können an den Klemmen 43 + 44 die Spannungen abgegriffen werden um zum Beispiel ein zusätzliches Gerät mit Spannung zu versorgen. Diese Option ist aber ein Zusatz und in der Regel nicht eingebaut (braucht etwas Strom).

Vorsicht! Wenn ein empfindliches Gerät angeschlossen ist, darf die Spannung nicht mehr verstellt werden, sonst könnte es durch zu hohe Spannung zerstört werden!

Werden zusätzliche Spannungen benötigt so steht an Klemme 59 + 62 + 71 + 74 + 77 + 80 + 83 5V geregelt, max. 100 mA zur Verfügung. 
Weiterhin an Klemme 41 12V bzw. 24V ungeregelt. Die Klemmen sind aber nicht in jedem Falle vorhanden (je nach Bestellung)

# Menü 8: Einstellungen

In diesem Unter-Menü können Sie viele unterschiedliche Parameter und Werte verändern, wenn Sie nicht mit den Voreingestellten Werten zufrieden sind.

Aber Sie können auch zu den Vor-Einstellungen zurückkehren, indem in Menü 8 Parameter 70 der Wert „1“ eingegeben wird.

Zuerst wählen Sie die Zahl des Wertes, der geändert werden soll (siehe Liste unten).

Dann drücken Sie " # " und Sie können den Wert ändern.

Dann den nächsten Wert wählen, oder einfach bei der Parameter-Nummer die Taste "0" (funktioniert ab Parameter 10) drücken um zum nächsten Wert zu kommen.

Wurde ein Wert falsch eingegeben, zweimal "#" drücken und den Wert noch mal eingeben.

Folgende Parameter können verändert werden:

## 1: Korrektur Kabellänge (nur für Solar-Regler-Option)

Bei langen Kabeln (größer 5 m) kann hier die Kabellänge vom Laderegler zur Batterie angegeben werden um eine genauere Batteriespannungsmessung zu erhalten.

Mit Eingabe von 0 ist die Funktion deaktiviert.

## 2: Korrektur Kabel-Querschnitt (nur für Solar-Regler-Option)

Soll eine Korrektur der Batteriespannung bei großen Kabellängen erfolgen, so muss hier der Kabelquerschnitt angegeben werden (in mm2).

## 4: Spannung Vorwarnung (nur für Solar-Regler-Option)

Fällt die Spannung unter diese Spannung, so gibt es einen akustischen Alarm und eine Anzeige am Displayund die Last-Ausgangs werden kurzzeitig ausgeschaltet. (Voreinstellung 11,7V).

## 5: Hysterese (nur für Solar-Regler-Option)

Diese Spannung ist die Hysterese zum Rückschalten der Last. Ist die Lastabwurf-Spannung zum Beispiel 11,8V und die Hysterese 1,0V dann wird bei 12,8V die Last wieder zugeschaltet.

(Voreinstellung 1,0V)

## 6: Batterie voll (Ladeendspannung) (nur für Solar-Regler-Option)

Ab dieser Spannung wird Ladung normalerweise beendet (Voreinstellung 13,8V).

## 7: Zyklisches Laden Gel (nur für Solar-Regler-Option)

Bis zu dieser Spannung wird die Gel-Batterie von Zeit zu Zeit geladen, um den Ladezustand der Gel-Batterien zu verbessern (Voreinstellung 14,4V).

## 8: Zyklisches Laden Blei (nur für Solar-Regler-Option)

Bis zu dieser Spannung wird die Blei-Batterie von Zeit zu Zeit geladen, um den Ladezustand der Blei-Batterien zu verbessern (Voreinstellung 14,7V).

## 9: maximale Spannung U max. (nur für Solar-Regler-Option)

Ab dieser Spannung wird Ladung auf jeden Fall ausgeschaltet (Voreinstellung 15,0V).

## 10: Sprache Deutsch/Englisch

Sie können hier zwischen Englisch und Deutsch wählen (" 1 " oder " 0 ").

## 11: Akku-Typ: Batterie-Typen Blei-Gel oder Blei (nur für Solar-Regler-Option)

0 = Blei-Gel: 
1 = Blei (Flüssig-Akku)
Wird der Akku-Typ geändert (Gel/Blei), dann wird erst mal die Standard-Einstellung für den neuen Typ geladen!

## 13: Anzahl Universal-Kanälen in Menü 1

Hier kann die Anzahl der Universal-Kanäle festgelegt werden die in Menü 1 definiert werden können. Maximale Anzahl: 20. Damit ist eine Vielzahl von Funktionen realisierbar.

## 14: Korrektur-Wert Uhrzeit

Hier kann ein Korrektur-Wert für die Uhrzeit pro Tag in Sekunden eingegeben werden, wenn die Uhr vorgeht (was meist der Fall ist). Es erfolgt eine tägliche Korrektur um Mitternacht.

## 15: Typ Analog Eingang

Hier kann für jeden Analog-Eingang festgelegt werden, was für ein Sensor-Typ angeschlossen ist. Folgende Typen stehen zurzeit zur Auswahl:

Typ 0 : Spannung in V

Typ 1:  NTC 10 K in °C

Typ 2:  linear (z.B. Füllstand 0-100%) in %

Typ 3:  Strom in Ampere

Typ 4:  freie Festlegung aufgrund Parameter 52-55 in Menü 8; 
             Hier ist als Voreinstellung ein Spannungseingang definiert. Einheit %
Typ 5: Druck in bar

Typ 6: Durchfluss in hl/h

Typ 7: 0-20mA-Sensor. Einheit %

Typ 8: 4-20mA-Sensor. Einheit %

Typ 9: Pasteurisierung Einheit Past

Der Eingangsbereich ist 1-24. Anwahl Analog-Eingang 1-24 (Liste siehe Anhang oder hier mit Strg clicken)

In Parameter 16 und 17 gibt es noch weitere Möglichkeiten der Einstellung

## 16: Analoge Eingänge Korrektur +/- (1-15)

Über Parameter 16 und 17 kann ein Abgleich der Analogen Eingänge erfolgen. Nach der Formel y = mx + b (m = Steigung, b = Nulldurchgang) kann jeder lineare Messwert darüber abgeglichen werden. Änderung Parameter 16 wenn der Wert etwas ungenau ist. 
Änderung Parameter 17 wenn der Wert im unteren Bereich stimmt aber im oberen nicht mehr. Dann muss die Steigung geändert werden.

Der Eingangsbereich ist 1-24. Anwahl Analog-Eingang 1-24 (Liste siehe Anhang oder hier mit Strg clicken)

Eingabe eines Korrektur-Wertes. Soll der Wert negativ sein so ist erst die Taste „0“ zu drücken.
Wichtige Korrektur-Werte:

Messwert 1 ist die Haupt-Batterie-Spannung, die hier korrigiert werden kann
Zur Fein-Korrektur der Batterie-Spannung würde ich folgendermaßen vorgehen: einen Korrekturfaktor für die größte Abweichungen eingeben (z.B. 13,8V). Dann bei der niedrigeren Spannungen über den Parameter 16 noch eine Korrektur einfügen. Kontrolle und etwaige Nachkorrektur des Parameters 17 bei hohen Spannungen.

Soll z.B. 0,2 eingeben werden, einfach 2 eingeben. Für 1,1 "11" eingeben.

## 17: Analoge Eingänge Multiplikations-Faktor (Steigung)

Eingabe eines Korrektur-Wertes mit dem der Wert multipliziert wird. Der voreingestellte Wert ist 1,00.

Der Eingangsbereich ist 1-24. Anwahl Analog-Eingang 1-24 (Liste siehe Anhang oder hier mit Strg clicken)

Wichtige Korrektur-Werte:

Messwert 12 Last-Strom 2 Korrektur
Wenn der Last-Strom Block 2 (Kanal 3, 4 und 5) nicht ganz korrekt ist, kann hier ein Korrektur-Faktor angegeben werden. 
Einstellung: Wert auf 1,0 stellen. Dann Strom mit dem Mess-Gerät messen und mit der Anzeige vergleichen. Beispiel: Anzeige ist 5.0 A; gemessener Wert ist 4,5 A; Korrektur-Faktor = 4,5A / 5 A = 0,9

Messwert 13 Last-Strom 1 Korrektur
Wenn der Last-Strom Block 1 (Kanal 1 und 2) nicht ganz korrekt ist, kann hier ein Korrektur-Faktor angegeben werden. Abgleich wir bei Last 2.

Messwert 14 Solar-Strom Korrektur
Wenn der Solar-Strom nicht korrekt ist, kann hier ein Korrektur-Faktor angegeben werden. 
Bei Auslieferung steht der Parameter schon auf einem justierten Wert. Muss er nachjustiert werden, dann

Abgleich wie bei Last 2.

## 18: Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden

Auch die im Flash gespeicherten Daten können jetzt nach Logview gesendet werden. Dazu muß dieser Wert auf „1“ gesetzt werden. Nach Übertragung aller Daten ist der Wert wieder „0“. 
Vorher muss natürlich LogView gestartet werden und als Gerät Metamor_Bew_Flash ausgewählt werden.

Beim Hochladen wird am Gerät dann die Start-Zeit der Aufzeichnung angezeigt. Diese muss dann bei Logview Grafik, Zeitformat für X-Achse unten eingegeben werden um die exakte Zeit zu erhalten.

Hinweis: Diese vorbereitete Datei Metamor_Bew_Flash setzt voraus das nur 4 Messwerte aufgezeichnet werden, 3 mal Feuchte und Temperatur (Parameter 45). Ansonsten muss diese Datei entsprechend angepasst werden. Dies kann über die Funktion „"C:\Program Files\LogView 2\OpenFormat\OpenFormatEditor.exe" erfolgen (wird auch in der Programm-Gruppe angelegt).

## 19: Standard laden (Voreinstellung laden)

Wenn Sie diesen Wert auf " 1 " setzen, werden die voreingestellten Werte geladen. Dies überschreibt die spezifischen Einstellungen!

## 20: bistabile Relais

Es ist möglich auch bistabile Relais anzusteuern die nur kurz beim schalten Strom brauchen. Die spart erheblich Energie. Sollten bistabile Relais eingebaut sein, so sind diese hier schon eingetragen. Es besteht aber auch die Möglichkeit externe bistabile Relais anzuschließen.

Eingabe: 234 bedeutet z.B. Ausgang 2, 3 und 4 hat bistabile Relais. 267 bedeutet Ausgang 2,6 und 7.

## 21: Minimale Einschalt/Ausschaltzeit

Um zu vermeiden, dass ein Ausgang zu kurz ein oder ausgeschaltet wird, können hier die Ausgänge angegeben werden, die mindestens 10 Sekunden aus oder ein sein sollen. Die Ausgänge können der Reihe nach angegeben werden z.B. 4567 für Ausgang 4-7. Dieser Wert darf allerdings nicht größer als 23456 werden.

## 22: Empfangen SMS

Wenn diese Funktion aktiviert wird, können Sie die Ausgänge 1-7 über eine SMS an- und ausschalten.

Dies überschreibt die Automatik-Funktion des entsprechenden Ausgangs. Soll das wieder

Folgenden Vorraussetzungen müssen erfüllt sein:

Das Siemens GSM-Modem (z.B.TC35) an die Spannungsversorgung und mit dem mitgelieferten Kabel an die serielle Schnittstelle anschließen. Sim-Karte einlegen.

Oder beim Siemens-Handy bei "Einstellungen" gibt es  "FAX-Data Modus". Dort muss FAX/Daten empfangen und Senden Sp/FAX auf aktiv eingestellt werden.

Außerdem müssen die Funktionen IrDA und "Sprechgarnitur" auf "aus" gesetzt werden.

Dann darf nicht vorher eine Datenübertragung über den Dialer an LogView angestoßen worden sein. Wenn man sich nicht sicher ist am besten das Gerät vorher mal aus und wieder einschalten.

Die SMS wird alle Minute abgerufen. Und es wird eine Quittierungs-SMS zurückgesendet. Anschließend schaltet das Relais aus oder ein.

Aktivieren Mosfet-Ausgang  1: Senden Sie eine SMS  “Meta11”. Die Automatik ist überschrieben! 
Rücksetzen Mosfet-Ausgang  1 : Senden Sie eine SMS “Meta10”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta19”

Aktivieren Relais 2: Senden Sie eine SMS “Meta21”. Die Automatik ist überschrieben! 
Rücksetzen Relais 2 : Senden Sie eine SMS “Meta20”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta29”

Aktivieren Relais 3: Senden Sie eine SMS “Meta31” ; Die Automatik ist überschrieben! 
Rücksetzen Relais 3 : Senden Sie eine SMS “Meta30”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta39”

Aktivieren Relais 4: Senden Sie eine SMS “Meta41”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 4 : Senden Sie eine SMS “Meta40”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta49”

Aktivieren Relais 5: Senden Sie eine SMS “Meta51”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 5 : Senden Sie eine SMS “Meta50”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta59”

Aktivieren Relais 6: Senden Sie eine SMS “Meta61”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 6 : Senden Sie eine SMS “Meta60”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta69”

Aktivieren Relais 7: Senden Sie eine SMS “Meta71”. Die Automatik ist überschrieben!
Rücksetzen Relais 7 : Senden Sie eine SMS “Meta70”. Die Automatik ist überschrieben!

Automatik für dieses Relais wieder aktivieren: : Senden Sie eine SMS “Meta79”

Aktivieren eines Universal-Modules (Eingang 81 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta81”. Auch die weiteren Bedingungen der Universal-Funktion werden abgefragt! 
Ausschalten eines Universal-Modules (Eingang 81 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta80”

Aktivieren eines anderen Universal-Modules (Eingang 91 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta91”. Auch die weiteren Bedingungen der Universal-Funktion werden abgefragt! 
Ausschalten eines anderen Universal-Modules (Eingang 91 wählen): Senden Sie eine SMS “Meta90”

Zurück auf Automatik alle Relais: Senden Sie einer SMS  “Meta00” oder einschalten eines Ausgang in Menü 9. Alle über SMS aktivierten Ausgänge werden wieder freigegeben für die Automatik. Dabei werden nur die über SMS aktivierten Ausgänge beeinflusst.

Dies ist wichtig sonst bleibt das Relais gesetzt oder rückgesetzt bis die Metamorphose neu gestartet wird!

Nach jeder gesendeten SMS wird eine Quittierungs-SMS an die in Tel-Nummer 1 angegebene Nummer zurückgesendet.

## 23: Sende eine Alarm-SMS

Hier kann das Senden einer Alarm-SMS aktiviert werden (=1). 
Dazu muss in Menü 4 eine Nummer eingegeben und angewählt sein (Tel-Nr <> 0). 
Dann gibt es einen SMS-Alarm wenn dies bei den Universal-Modulen durch Ausgang 16 so festgelegt ist:

Nach jedem Alarm-Anruf gibt es eine Pause die im Kanal festgelegt ist (ca. 3 min).

Soll das Senden der SMS über COM2 erfolgen, so ist hier eine 2 einzutragen. Dies ist entsprechend der Hardware schon voreingestellt.

## 24: Landes-Code für SMS

Hier muss für Deutschland 49 stehen (Landes-Code 49). Für andere Länder muss der zugehörige Landes-Code hier eingetragen werden.

## 27: Sim-Karte Pin GSM-Modem

Hier kann der PIN-Code der Sim-Karte des GSM-Modems eingegeben werden, falls vorhanden.

## 28: Phasenanschnitt / Phase Loop Control

Es ist möglich über diesen Parameter den Analog-Ausgang über Phasenanschnitt einzuschalten. Damit ist auch eine analoge Regelung möglich. Die Einstellung der Daten (Ein/Ausgang, PI-Parameter) geht über das Universal-Modul Typ 50-59.

## 25: Alarm bei Kabelbruch

Bei Kabelbruch (kein Messwert vom Analog-Eingang) wird ein Meldungstext und Alarm abgegeben. Außerdem werden alle Ausgänge ausgeschaltet.

Nach einer Quittierung (Taste „0“ im Grundmenü) werden die Ausgänge wieder eingeschaltet, allerdings nur für 10 Minuten. Ist die Störung immer noch da gibt es wieder einen Alarm.

Damit es kein Fehlalarm gibt müssen die Eingänge der nicht verwendeten Module in den Universal-Modulen Menü 1 auf „0“ gesetzt werden.

## 27: Typ Funk-Sensoren

Für die 433 Mhz ELV Funk-Sensoren (Funk-Adapter seitlich aufgesteckt) muss hier „0“ stehen, für die 868 Mhz ELV-Sensoren “1” (Empfänger im Gehäuse integriert).

## 31: Abtast-Zeit Mess-Daten aufzeichnen

Hier können Sie die Zeit eingeben, wie oft die erwünschten Messwerte in den Speicher geschrieben werden.

- Wenn Sie einen Wert von 1-100 eingeben, ist die Einheit Sekunden.

- Wenn Sie einen Wert von 101-200 eingeben, wird die Einheit Minuten sein. 
Zum Beispiel 102 bedeutet 2 Minuten.

- Wenn Sie einen Wert von 201-224 eingeben, wird die Einheit Stunden sein. 
Zum Beispiel 203 bedeutet 3 Stunden.

Das bedeutet, dass, wenn Sie z.B. 120 eingeben, ein Aufzeichnungsintervall von 20 Minuten haben

Die Anzahl in der Metamorphose gespeicherter Werte ist auf 7600 16-bit-Werte beschränkt.

## 34: Solar I Korr (Abgleich Solar-Strom) (nur für Solar-Regler-Option)

Dieser Wert ist justiert und muss nicht verändert werden. Gibt es aber eine grobe Abweichung bei der Strom-Anzeige Solar, dann kann nachjustiert werden

Dazu am Abend nach Sonnenuntergang hier die Taste  " # "  drücken.

Der neue Verrechnungswert (ca. 563) wird angezeigt und kann nicht geändert werden.

## 41: Hardware-Version

Hier kann die Version der Hardware eingestellt werden.

Dieser Wert sollte nicht verändert werden!

## 43: Start / Stop Boost-Charge (nur für Solar-Regler-Option)

Hier kann das Boost-Charging (Laden auf 14,4 V für 2 Stunden) auch manuell gestartet werden. Außerdem kann es nach einem automatischen Start auch wieder zurückgesetzt werden. Weiterhin kann kontrolliert werden ob Boost-Charging gerade aktiv ist.

Zum Starten den Wert auf „1“ setzen

## 44: mit SD-Karte (0/1)

Wenn eine SD-Karte für Langzeit-Archivierung eingebaut ist sollte dieser Wert auf " 1 " stehen.

## 45: Anzahl Log Analoge Eingänge (0-15)

Anzahl der Eingänge die aufgezeichnet werden sollen. Voreinstellung: "  2 ".

Minimal werden 2 Messwerte (Batterie-Spannung und Solar-Strom) aufgezeichnet

Wird die Anzahl der Werte geändert, so muss das Gerät neu gestartet werden.

Übersicht:

1 Istwert Kanal 1

2 Istwert Kanal 2

3 Istwert Kanal 3

4 Istwert Kanal 4

5 Istwert Kanal 5

6 Istwert Kanal 6

7 U Batterie in V

8  I Solar in A

9  ELV Funk-Sensor Wind Geschwindigkeit

10  ELV Funk-Sensor Temperatur

11 ELV Funk-Sensor Feuchte

12 ELV Funk-Sensor Regen

13 Frequenz 1 (z.B. kapazitiver Sensor)

14 externe Temperatur

Es sollte beachtet werden das bei Aufzeichnung von sehr vielen Messwerten mit einer hohen Abtast-Zeit der Speicher sehr schnell voll wird und die Performance des Gerätes abnimmt.

## 46: SD-Chip Block-Nr

Interner Wert; Anzeige der Block-Nummer der SD-Karte, auf dem gerade geschrieben wird.

## 47: Last 1 Ausgang

Hier kann der Ausgang für Last-Ausgang 1 individuell gewählt  werden (1-15), Relais oder Transistor

Siehe Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 48: Last 2 Ausgang

Hier kann der Ausgang für Last-Ausgang 2 individuell gewählt  werden (1-15), Relais oder Transistor

Siehe Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 49: Last 3 Ausgang

Hier kann der Ausgang für Last-Ausgang 3 individuell gewählt  werden (1-15), Relais oder Transistor

Siehe Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 50: Last 4 Ausgang

Hier kann der Ausgang für Last-Ausgang 4 individuell gewählt  werden (1-15), Relais oder Transistor

Siehe Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 51: Last 5 Ausgang

Hier kann der Ausgang für Last-Ausgang 5 individuell gewählt  werden (1-15), Relais oder Transistor

Siehe Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 52: Analog Eingang Untergrenze

Eingabe Messbereich Untergrenze für einen Analogen Eingang Typ 4. Dieser ist dann bei Parameter 26 als Typ 4 hinterlegt. Das heißt es kann ein Messbereich für einen Sensor hier durch 4 Stützpunkte definiert werden.

z.B. Messbereich Anfang (z.B. 20°C, Parameter 1); zugehöriger Rohwert: 205 (Parameter 3), wird in Menü 9 Analog-Werte angezeigt.

z.B. Messbereich Ende (z.B. 100°C, Parameter 2); zugehöriger Rohwert: 778 (Parameter 4)

## 53: freier Analog Eingang Obergrenze

Eingabe Messbereich Obergrenze für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 26 als Typ 4 hinterlegt

## 54: freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze

Eingabe Messbereich Rohwert Untergrenze (normalerweise 0) für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 26 als Typ 4 hinterlegt

## 55: freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze

Eingabe Messbereich Rohwert Obergrenze (normalerweise 1024) für einen Analogen Eingang. Dieser ist dann bei Parameter 26 als Typ 4 hinterlegt

## 56: Eingang für Simulation

Hier kann ein beliebiger Eingang angegeben werden, der in Parameter 19 simuliert werden soll. Analog Eingang 1-15: Eingabe 1-15

Digitaler Eingang 1-8: Eingabe 101-108

Funksensoren: Eingabe 201-206

Keine Simulation: Wert auf "0" setzen

Siehe Anhang für die Eingangs-Belegung

## 57: Simulations-Wert

Hier kann nun der gewünschte Simulations-Wert angegeben werden.

Hinweis: Nach beendeter Simulation den Parameter wieder auf 0 setzen, um die Simulation zu beenden.

## 58: Faktor für die Simulation über den Poti rechts

Sollen Werte simuliert werden, so kann hier ein Faktor eingestellt werden, mit dem der Wert des Potentiometers multipliziert wird.
Der Simulations-Mode wird aktiviert durch drücken der  " * " -Taste während des Einschaltens.

Alle Analog und Digital-Werte können somit simuliert werden.
Die Simulation erfolgt über den Regler auf der rechten Seite.

## 59/61/63/65: gepulster Ausgang: Ein-Puls

Hier kann ein Ausgang angegeben werden, der beim einschalten gepulst werden soll. Dies ist für Impuls-Ventile interessant, die bei Aktivierung nur einen kurzen Impuls benötigen (3 sec). Dadurch wird weit weniger Leistung verbraucht. Maximal können vier Impuls-Ventile hier definiert werden. 
Siehe den Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 60/62/64/66: gepulster Ausgang: Aus-Puls

Hier kann ein Ausgang angegeben werden, der beim ausschalten gepulst werden soll. Dies ist für Impuls-Ventile interessant, die bei Deaktivierung nur einen kurzen Impuls benötigen (3 sec). Dadurch wird weit weniger Leistung verbraucht. Maximal können vier Impuls-Ventile hier definiert werden. 
Siehe Anhang für die entsprechenden Ausgänge

## 72: Minimal-Wert Analog-Eingang

Hier kann die Nummer eines Analog-Einganges angegeben werden, für den ein Minimal-Wert detektiert und angezeigt werden soll. Zum Beispiel die minimale Temperatur.

Angezeigt werden die Werte in Menü 2 wenn der Programm-Schalter größer als 8 ist. Mit der Taste „0“ werden dann dort die Werte zurückgesetzt.

Über die Universalkanäle in Menü 7 kann dann eine Meldung generiert oder sonstige Aktionen veranlasst werden indem als Eingang 16 (Min. Wert) gewählt wird

## 73: Maximal-Wert Analog-Eingang

Hier kann die Nummer eines Analog-Einganges angegeben werden, für den ein Maximal-Wert detektiert und angezeigt werden soll. Zum Beispiel die maximale Temperatur des Gewächshauses.

Angezeigt werden die Werte in Menü 2 wenn der Programm-Schalter größer als 8 ist. Mit der Taste „0“ werden dann dort die Werte zurückgesetzt.

Über die Universalkanäle in Menü 7 kann dann eine Meldung generiert oder sonstige Aktionen veranlasst werden indem als Eingang 17 (Max. Wert) gewählt wird

## 74: Laufzeit Ausgang x (Betriebsstundenzähler)

Hier kann die Nummer eines Ausgangs angegeben werden, für den die Laufzeit detektiert und angezeigt werden soll. Zum Beispiel die Laufzeit der Pumpe für Wartungs-Zwecke.

Angezeigt werden die Werte in Menü 3 wenn der Programm-Schalter größer als 8 ist. Mit der Taste „0“ werden dann dort die Werte zurückgesetzt.

Über die Universalkanäle in Menü 7 kann dann eine Meldung generiert oder sonstige Aktionen veranlasst werden in dem als Eingang 18 (Laufzeit) gewählt wird, wobei damit die Laufzeit in Stunden gemeint sind.

## 75-78: Ausgang X schaltet Ausgang Y

Hier kann in Abhängigkeit eines Ausgangs ein anderer beliebiger Ausgang aktiviert werden. Damit ist es möglich weitere Ausgänge zu schalten um z.B. eine Signal-Verstärkung (mehrere Relais gleichzeitig schalten) zu erreichen. 

Die Eingabe ist folgendermaßen. Erst die Nummer des Ausgangs der aktivieren soll (Quelle), dann die Nummer des Ausgangs der über diese Funktion aktiviert wird (Ziel). Allerdings muss bei einem Ausgang < 10 eine führende 0 mit eingegeben werden, z.B. 06 für Ausgang 6

Beispiele: 1406 bedeutet Ausgang 14 schaltet gleichzeitig Ausgang 6;

Oder 411 bedeutet Ausgang 4 schaltet gleichzeitig Ausgang 11; 
Hinweis: Nicht für jeden Ausgang ist eine Hardware vorhanden (abhängig von der Bestellung). Ein Ausgang ohne Hardware kann trotzdem verwendet werden als virtueller Ausgang.

Siehe Anhang für die Ausgangsbelegung!

# Menü 9: Hand-Modus

Mit der Taste 9 vom Grundmenü aus kommt man in die Funktion zur Anzeige des Status der Ausgänge.

Es kann damit auch der Schaltausgang für die Schaltuhr oder die Alarmhupe manuell geschaltet werden.

In weitere Unter-Menüs (Ausgänge 2, Messungen 1 oder 2, Eingänge) kommt man mit der Taste " # ".

In dem Unter-Menü Ausgänge können Sie sehen, welcher Ausgang an ist (dargestellt durch █) oder aus ist (.); In diesem Fall ist die Automatik noch aktiv und es kann beobachtet werden.

Sobald aber etwas von Hand geschaltet wurde (Taster 1-9 drücken), ist die Automatik ausgeschaltet. Kein Ausgang wird dann mehr von der Automatik geschaltet. Mit einem nochmaligen drücken wird der Ausgang wieder ausgeschaltet. So können alle Relais etc. manuell geschaltet werden.

Mit verlassen des Menüs 9 ist die Automatik wieder aktiv. 
Bei dem Untermenü "Eingänge" gibt es noch Informationen über den Status des Ladereglers.

Die Menüs sind folgendermaßen belegt:

Anzeige Ausgänge Gruppe 1:

1= (Bo) Last 1 (Transistor)

2= (P6) Relais 2

3= (P1) Relais 3

4= (P2) Relais 4

5= (P3) Relais 5

6= (P4) Relais 6

7= (P5) Relais 7

8= interner Signalgeber (Beep)

Anzeige Ausgänge Gruppe 2:

1: PWM-Ausgang: Solar laden (Transistor)

2: NiCd laden Ausgang (Transistor)

3: Last Kanal 2 (Transistor)

4: Last Kanal 3 (Transistor)

5: Last Kanal 4 (Transistor)

6: Last Kanal 5 (Transistor)

7: Last Kanal 6 (Transistor)

8: Last Kanal 7 (Transistor)

Anzeige Analog Gruppe 1:

1: Batterie Spannung

2: Ausgangs-Spannung (optional)

3: Messung 3

4: Messung 4

5: Messung 5

6: Messung 6

7: Messung 7

8: Programm-Schalter

Anzeige Analog Gruppe 2:

9=   LDR (Licht-Sensor)

10=  interner Temperatur-Sensor

11=  externer Temperatur-Sensor

12=  Last-Strom 2 Ausgang 1+2

13=  Last-Strom 1 Ausgang 3-5

14=  Solar-Strom

15=  Spannung NiCd / NimH

Anzeige Eingänge:

1:Eingang 1

2:Eingang 2

3:Eingang 3

4:Eingang 4

5:Eingang 5

6:Eingang 6

7:Eingang 7

8:Eingang 8

Weiterhin ist im Menü Eingänge eine Anzeige des Status des Laderegler (Boost-Chargen etc.) und des PWM-Ausganges

Durch mehrmaliges drücken der  " # " -Taste gelangt man in weitere Menüs, zur Anzeige der zweiten Gruppe der Ausgänge (MOSFET), der digitalen und analogen Eingänge

# Zähler / Frequenz-Messung

Es können auch Impulse gezählt werden, zum Beispiel ein Durchfluss-Zähler und in den Schritten oder dem Universal-Modul weiter verwendet werden.

Zähler 1: Klemme 84 und 86; dann in Parameter 57 Menü 8 Eingang 21 angeben

Zähler 2: Klemme 85 und 86; dann in Parameter 57 Menü 8 Eingang 22 angeben. Dieser Zähler ist etwas langsamer und die Impulslänge sollte > 1 sec sein.

Rückgesetzt wird der Zähler durch setzen des Ausgangs 21 für Zähler 1 und 22 für Zähler 2 in den Universal-Modulen. Dort muss dann auch die Rücksetz-Bedingung definiert werden.

Die Zählerwerte werden im Menü 9 bei den Eingängen angezeigt.

Weiterhin kann über diese Eingänge die Frequenz gemessen werden, interessant z.B. bei kapazitiven Sensoren zur Feuchtigkeitsmessung. Diese wird dann im Menü 9 bei den Eingängen angezeigt.

Über Menü 8, Parameter 15-17 kann für obige Messwerte 21-24 eine Nullpunkt-Korrektur (+/-) und ein Multiplikations-Faktor eingegeben werden.

Über die Universal-Module Eingang 21 bis 24 können diese Zähler (21+22) bzw. Frequenzmessung (23+24) dann verwendet werden.

## Funk-Sensoren

Für die Funk-Sensoren wird ein Empfangs-Modul benötigt. Es ist entweder im Gerät integriert oder an der Seite angesteckt.

Alle Funksensoren können auf den gleichen Empfänger arbeiten.

Mit Position 12 Programmschalters werden dann die entsprechenden Messwerte angezeigt

Kommen keine Daten so stimmt was am Sender oder Empfänger nicht.

Die Daten können auch aufgezeichnet werden. Dafür muss allerdings die Anzahl der aufgezeichneten Daten in Menu 8, Parameter 44 angepasst werden.

Oder es können in den Universal Modulen individuelle Schalt-Vorgänge definiert werden. Dafür muss als Funk-Eingang 201…204 gewählt werden. Es kann dort auch ein Alarm ausgelöst werden.

201 = Wind-Geschwindigkeit

202 = Funk-Temperatur

203 = Funk Feuchte

204 = Funk Regen-Menge

# Probleme beim einschalten eines Ausgangs

Wenn der Kanal nicht einschaltet, obwohl die Bedingungen in Ordnung sind sollte folgendes überprüft werden.

- Wenn der Istwert bei den Kanälen “0” ist wird aus Sicherheitsgründen die Pumpe nicht eingeschaltet. (kein Sensor angeschlossen)

- Parameter in Menü 2 können das starten der Pumpe verhindern.

- Die Zeit muss nach dem einschalten in Menü 7 eingegeben werden

- Ist der Ausgang in Menü 9 aktiv?; Dort kann er auch mal manuell gestartet werden!

# USB-Adapter

- Gibt es an dem Notebook keine serielle Schnittstelle mehr, so muss ein US-seriell Adapter eingesetzt werden (gibt’s günstig bei Ebay). Wenn ein USB-Adapter verwendet wird diesen erst installieren (erst Setup von der CD starten), dann den USB-Adapeter in den Computer stecken und dann an den USB-Adapter das von uns mitgelieferte Kabel anschließen. Manchmal gibt es auf der CD kein Setup, dann direkt einstecken und dann auf die CD navigieren.

- Welcher COM-Port ist verwendet? Über Start, Programme, System-Steuerung, Hardware, Ports. Hier dann bei dem USB-Adapter schauen welcher Port verwendet ist. Dieser muß dann im Dialer ausgewählt werden.

# Laden neuer Software über den PC

Hinweis: Beim laden eines neuen Programms werden die eingestellten Daten nicht überschrieben!

- Um neue Software in das Gerät zu laden, kann dies am einfachsten über das Programm „BootLoader.exe“ (auf der CD im Verzeichnis \Boot-Loader befindlich) erfolgen.

- Programm starten, bei Options „19200 Baud“ einstellen und entsprechende COM-Schnittstelle wählen.

- Kabel an die serielle Schnittstelle oder den USB-Adapter anschließen.

- Dann File, Anwahl File anwählen und den gelieferten name.bin File auswählen.

- Dann „File“ => „Upload“ wählen.

- Erscheint immer nur "Sending #123" - dann die Metamorphose mal aus und wieder einschalten.

- Kommt immer noch kein Fenster, dann stimmt mit dem Kabel, mit der Metamorphose oder mit dem PC etwas nicht.

- War in dem Gerät eine andere Software geladen so setzen Sie erst alle Parameter über Menü 8, Parameter 70 zurück).

Compiler BASCOM-AVR installieren

- Sollen auch eigene Programm-Änderungen erfolgen so muss der Compiler BASCOM-AVR installiert werden.

- Es ist zu beachten dass der Chip schon recht voll ist. Wird das Programm über 128 000 Byte groß, so kann der Code den Bootloader überschreiben und das Programm kann nicht mehr geladen werden. Ist der Chip M256 eingesetzt (ab. 2.2009, dies wird beim einschalten angezeigt) dann tritt dies Problem nicht mehr auf, denn er hat 256 Kbyte anstatt 128 Kbyte.

- Dazu das Programm Dazu \BASCOM-AVR\Setup.exe aufrufen und auf die Festplatte installieren.

- Als Verzeichnis bitte C:\BASCOM-AVR angeben (und nicht C:\Programme\MCS  Electronics\BASCOM-AVR!!)

- Nun die neuste Version mit  \Bascom_new_Version\update.bat (in das vorhandene Verzeichnis) zu installieren.

- Das mitgelieferte Kabel mit dem großen Stecker an die parallele Schnittstelle des PC (großer Stecker) und das andere Ende (die Seite wo zwei Kabel raus kommen) an die Metamorphose anschließen und einschalten (nicht vergessen!).

- Nachdem die Anwender-Software aus dem Internet heruntergeladen wurde muss sie eventuell erst entpackt werden. 
Dazu Datei einfach aufrufen und Zielverzeichnis angeben. 
Handelt es sich um eine Datei mit der Endung .zip, dann Winzip aufrufen oder von der mitgelieferten CD den Windows-Commander (unter \Tools) installieren und damit die Datei entpacken. 
Der Windows-Commander ist übrigens auch ansonsten eine absolut geniale Software zum Dateimanagement.

- Über den Explorer die Software C:\BASCOM-AVR\Bascavr.exe aufrufen. 
Es kann aber auch über den Start-Button Programme \ MCS Electronics \ BASCOM-AVR\BASCOM-AVR aufgerufen werden

- Options, Programmer anwählen; MCS BootLaster auswählen; Unter der Lasche „Universal“ (unten) dann als Programmer „sample“ anwählen

- Dann "File" und "Open" und Datei mit der Endung .bas von Diskette A: oder Festplatte aufrufen (wurde mit Email gesendet oder heruntergeladen)

- Dann im Menu "Programm", "Send to Chip" aufrufen oder einfach Funktionstaste"F4" drücken. Gibt es eine Fehlermeldung dann stimmt was mit dem Kabel nicht oder die Metamorphose ist nicht eingeschaltet.

- Wurde das Programm geändert so muss es erst mit der Taste "F7" übersetzt werden.

- Dann "Chip" und "Autoprogramm" anwählen. Das Programm wird nun geladen, was etwas dauert

- Nachdem alles geladen ist, das Gerät eventuell aus und wieder einschalten. Nun müsste die neue Software laufen

- Probleme?

- Gibt es mit dem Herunterladen Probleme (z.B. bei XP) so gibt es für XP einen Patch: Datei \Programmer_XP\ParPort.reg auf der CD aufrufen. Dies beseitigt viele XP Probleme

- Der PC sollte im Bios für Parallel-Port auf ECP/EPP mode eingestellt sein

- Wenn Sie häufig den Compiler-BASCOM benutzen, müssen Sie eine Lizenz kaufen! Der Preis ist ca. 80 Euro und Sie können es bei www.elektronikladen.de kaufen. Oder online bei MCS Electronics direkt: http://www.mcselec.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=86&category_id=5&option=com_phpshop&Itemid=1

# Übersicht der Funktionen über die PC-Software Dialer

- Laden der Mess-Daten in eine Text-Datei zum auswerten (z.B. über Excel)
Dies geschieht über den Taster „Messwerte -> PC“. Die Daten werden nun geladen und es erscheint "End" wenn alle Daten geladen sind. Nun können die Daten mit der Funktion "Daten, Anzeige Mess-Daten" angeschaut, ausgewertet und gedruckt werden. Die Daten können auch zum Beispiel in Excel importiert werden (Datei, öffnen, Dateityp "Alle Dateien", dann die Datei "Data.txt" importieren).

- Laden eines neuen Programmes über den „Bootloader“, Dort muss dann noch mal die serielle Schnittstelle und das entsprechende Programm ausgewählt werden.

- Bei Betrieb über ein Modem kann über „Telefon“ die entsprechende Nummer gewählt werden. Unten wird dann der Status angezeigt. Über dieses Menü kann die Verbindung auch wieder beendet werden.

- Die Verbindung kann mit Datenkabel auch über ein Mobil-Telefon aufgebaut werden.

- Logview ist eine exzellente Software (Freeware! Auf der CD) um die aktuellen Messwerte als Grafik oder in einer Liste zu sehen. Und um sie in folgende Formate zu exportieren: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel, BMP, JPG, GIF und PNG und vieles mehr. Aktivierung des Sendens der Daten zu Logview oder einem anderen Programm über das Menü Daten, „Daten zum aufzeichnen senden“. Es werden nun zyklisch alle relevanten Mess-Daten gesendet. Nun muss noch das Program „Logview“ gestartet werden. Siehe das Dokument „LogView-Info“ für weitere Informationen.

- Alle Parameter die über das Menü 8 eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Parameter holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten, Parameter ändern) und wieder in das Gerät zurück geladen werden (über Daten, Parameter senden). In der Text-Datei sind mehr Informationen zu jedem Parameter auch eine Datensicherung ist möglich.

- Alle Parameter die für das Universal-Modul eingegeben werden können geladen werden und werden in einer Text-Datei abgelegt (im Menü Daten, Universal-Modul holen).

- Sie können nun auch verändert werden (Daten Universal-Modul ändern) und wieder in das Gerät geladen werden (über Daten, Universal-Modul senden). Damit ist auch eine Datensicherung möglich.

- Namen für Ein und Ausgänge. Es können zur Dokumentation Texte für die Eingänge und Ausgänge eingegeben werden Anpassung der Texte für die Eingänge und Ausgänge: Anwahl „Daten“, „Eingabe Ein/Ausgangs-Liste“.

- Über „Anzeige aller Daten“ kann die Anzeige vergrößert werden und es werden viele weitere Daten angezeigt. Zum Eingeben von Daten ist es allerdings besser dieses Fenster temporär wieder zu schließen (Stop Anzeige...).

- Auswahl der entsprechenden Software und Zugriff auf alle zugehörigen Dokumente und Zeichnungen (über „Software und dann „Doku“)

- Beobachten und Steuern der Metamorphose mit allen Funktionen die auch direkt über das Gerät möglich sind (Parameter ändern etc). Die Bedienung ist an das Gerät angelehnt. Es kann über Maus die Tasten angewählt werden oder auch mit der Taste Alt + Nummer.

- Über Simulation kann ein Simulations-Wert zum testen der Analogen Eingänge vorgegeben werden.

- Die Parametrierungs-Daten (Menü 8) aus der Metamorphose können auch in eine Text-Datei geladen werden, geändert und wieder zurückgespielt werden.

- Die in Excel eingegebenen Daten der Universalmodule können auch automatisch an die Steuerung übertragen werden. Dazu wird eine Text-Datei generiert der dann über den Dialer geladen wird. Umgekehrt können die Daten aus der Steuerung auch an den PC hochgeladen werden (in eine Text-Datei). Diese Text-Datei kann dann nach Excel importiert werden.

- Es können spezifische Texte für die Ein- und Ausgänge und auch Meldungstexte in Excel festgelegt und in das Gerät zur Anzeige geladen werden. Dies geht z.B. über den Dialer, Daten, „Ändern Daten Universal-Modul Excel“. Dort kann man die Namen für die Ein- und Ausgänge festlegen wobei Ausgang 17-20 ein freier Alarm-Text sein kann. Mit dieser Information wird dann eine SMS generiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe des Programms

# Installation der PC-Software Dialer zum Bedienen und Beobachten

- Um die Steuerung über den PC zu steuern muss, falls noch nicht erfolgt, die Software “Dialer” von der CD auf die Festplatte installiert werden. Dazu einfach \PC_Remote_Control\install.bat aufrufen.

- Bei Vista muß zum registrieren der OCX noch folgendes gemacht werden:
Aufruf Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung; Dann dort mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“ anwählen; und „fortsetzen“; Dann in das Verzeichnis c:\Metamor navigieren durch die Befehle

Cd ..

Cd ..

C:

Cd Metamor

Dort dann register eingeben; Dann abschließen mit Eingabe von Exit

- Nun die Metamorphose mit den Kabel verbinden und die andere Seite an die serielle Schnittstelle anschließen. Eventuell müsste ein seriell / USB-Adapter angeschlossen werden.

- Dann über den Explorer das Programm c:\Metamor\dialer.exe aufrufen

- Nach dem Start muss die COM-Schnittstelle und die Software ausgewählt werden. Welcher COM-Port ist verwendet? Über Start, Programme, System-Steuerung, Hardware, Ports. Hier dann bei dem COM-Port oder USB-Adapter schauen welcher Port verwendet ist. Dieser muß dann im Dialer unter COM ausgewählt werden und der Dialer neu gestartet werden

- Bei Windows Vista: Entweder das Program mit Admin-Rechten starten: nicht Doppelclick auf das Programm zum starten sondern mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“ anwählen; und „fortsetzen“. 
Oder die Admin-Rechte müssen eingeschaltet werden! Es muss eine Kommandozeile (Aufruf Programme, Zubehör, Eingabeaufforderung ) mit Adminrechten gestartet werden (mit der rechten Maustaste „als Administrator ausführen“ anwählen; und „fortsetzen“) und dort folgender Befehl eingegeben werden:
net user Administrator /active
Die Deaktivierung des Kontos erfolgt mit
net user Administrator /active:no

- Es kann nun über das Tastenfeld mit der Maus oder der Kombination ALT + Zahl bedient werden.

- Es können auch direkt die Zahlen eingegeben werden. Weiter ist die Return-Taste, zurück die ESC-Taste.

- Können Daten eingegeben werden, so erscheint ein “?”.

- Nun den Button "Upload" betätigen. 
Die Daten werden nun geladen und es erscheint "End" wenn alle Daten geladen sind.

- Nun können die Daten mit der Funktion "Data" angeschaut, ausgewertet und gedruckt werden.

- Die Daten können auch zum Beispiel in Excel importiert werden (Datei, öffnen, Dateityp "Alle Dateien", dann die Datei "Data.txt" importieren).

# Mess-Daten-Auswertung über Logview

Logview ist ein sehr mächtiges Werkzeug um Messdaten gut grafisch aufzubereiten und auszuwerten. Dieses Programm ist Freeware (besser gesagt Donation-Ware) und es können darüber Daten von der Metamorphose angezeigt und ausgewertet werden.

Folgende Funktionen sind darüber möglich:

Ansicht der Messdaten Daten als Grafik

Ansicht der Daten in tabellarischer Form

Wichtige Werte in Echtzeit überwachen

Kurvenvergleich

Aussehen nach Wunsch

Intuitive Arbeitsumgebung

integrierter RTF Editor

Grafikeditor

leistungsfähige Grafikengine

Objektverwaltung

Exportfunktionen: Tabellenformate: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel

und Grafikformate: BMP, JPG, GIF und PNG

gestartet wird die Funktion über den Dialer und die Funktion „Daten“, „Daten für Logging senden“

Installation

LogViewInstaller von der CD oder vom Internet www.logview.info/cms/d_logview-21.phtml

runterladen und installieren. 

Nach der Installation der Software folgendermaßen verfahren:

Datei Metamor_Bewässerung.ini und Medium.jpg nach C:\Dokumente und Einstellungen\User-Name\Anwendungsdaten\Logview\Geraete\ OpenFormat kopieren.

Logview starten

Gerät auswählen: Anwahl Gerät, Gerät und Port auswählen, dann dort OpenFormat\ Metamor_Bewässerung auswählen. Nun muss hier noch der Port gewählt werden.

Bei Datei, Einstellungen, Programm am besten „nach Programm-Start sofort mit dem Aufzeichnen beginnen“ anwählen

Den Standard-Pfad für Log-Dateien festlegen, dort werden die Daten gespeichert und können dann auch offline wieder aufgerufen werden.

Datei-Endung LOV registrieren

Das sollte gemacht werden, denn dann kann man die Datei z.B. „Solar.lov“ anclicken und erhält direkt die Kurve.

Dann die Aufzeichnung starten

Im Fenster Live-Daten müssten dann schon gleich die Daten kommen

Damit aktuelle Uhrzeit angezeigt wird:

Grafik, Zeitformat der X Achse, dann oben statt

statt R_ D_%d " D_%d

%hh"h" %nn"m" %ss"s"  eintragen und übernehmen

Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden

Auch die im Flash gespeicherten Daten können nach Logview gesendet werden. Dazu muß in der Metamorphose im Menü 8, Parameter 18 der Wert auf „1“ gesetzt werden. Nach Übertragung aller Daten ist der Wert wieder „0“. Vorher muss natürlich LogView gestartet werden und als Gerät Metamor_Bew_Flash ausgewählt werden. 
Beim Hochladen wird am Gerät dann die Start-Zeit der Aufzeichnung angezeigt. Diese muss dann bei Logview Grafik, Zeitformat für X-Achse unten eingegeben werden um die exakte Zeit zu erhalten.

Siehe Menü8, Parameter 18 für weitere Informationen dazu

Weitere Infos in der Online-Hilfe oder im Internet unter www.logview.info

# Infos zum Hardware-Aufbau

Analoge Eingänge

Der Eingang ist intern mit einen 10K Widerstand auf Masse geschaltet. Mit etwas Aufwand könnte das intern auch geändert werden. Aber es kann auch durch einen externen Parallelwiderstand auf Masse angepasst werden. Ein externer Widerstand von 10K ergibt dann z.B. einen Gesamtwiderstand von 5K (1/R = 1/R1 + 1/R2). Für eine genaue Messung ist es gut wenn dieser Widerstand in etwas dem des Sensor-Widerstandes bei z.B. 20° entspricht. 
Für folgende Sensoren gibt es eine Tabelle: NTC 10K, Pt1000, PTC.

Digitale Eingänge

Es handelt sich um potentialgetrennte Eingänge, ein 5V-Signal wir raus gegeben steht aber nicht beständig an. 24V oder andere Spannungen auf den Eingäng geht nur über einen Vorwiderstand. Bei 24 V ist der Vorwiederstand ca. 4,7K.

Ausgänge

Ausgang 1 = Transistor, 2-7 Relais 10 A, Rest ist Transistor, Ausgang 15 ist ein 1 A Relais intern

Relais 2+3 und 4+5 sind jeweils zusammengeschaltet um damit auch positionieren zu können (Sonnennachführung). Das heißt aber auch Relais 2+3 haben die gleiche Eingangs-Spannung und Relais 4+5 ebenso. Es ist jeweils Öffner und Schließer auf die Klemmen verdrahtet. Max. 10A / 220 V.

Seriell

Die Baurate ist 19200 Bd mit 8 Zeichen, keine Parität und 1 Stopbit. (8,n,1)

# Hardware-Möglichkeiten

Hinweis: Hier handelt es sich um den Vollausbau! In der Regel sind nicht alle Funktionen integriert! Bitte nachfragen!

- Mega256-RISC-Prozessor von Atmel. 256 Kbyte Flash-Speicher, 4Kbyte EEPROM, 8Kbyte RAM, sehr geringer Stromverbrauch

- bis zu 8 potentialgetrennte Eingänge; einfach austauschbarer Optokoppler (4 + 4 optional)

- bis zu 6 Relais-Ausgänge (max. 220V/16A). Jeweils zwei wahlweise als rechts/links Betrieb schaltbar.

- bis zu 6 zusätzliche Power-MOSFET-Ausgänge onboard (max. 12V/24V, 6A)

- bis zu 15 Analogeingänge mit 10bit Auflösung. Diese können auch als Digital-Eingänge genutzt werden. Davon vier  Analogeingänge mit zusätzlicher Verstärkung

- serielle Schnittstelle zum Bedienen/Beobachten über PC

- integrierter Beeper

- Speicherung von bis zu 4500 Messdaten direkt on-Chip

- Abruf der Daten über Direkt-Kabel oder Fernabfrage über Modem, Handy oder Netzwerk (Internet)

- volle Fernsteuerbarkeit aller Funktionen einschließlich Ausgänge

- SMS senden und empfangen möglich

- Universelle Versorgungs-Spannung: 10-30 V aus einem Steckernetzteil (min. 0,5A)

- 2x16 Zeichen LCD-Display

- Folien-Tastatur mit 12 Tasten

- Programmwahlschalter mit 12 Stellungen,

- Eine regelbare Spannungsquelle für Kleingeräte 3-12V / 2A, gut für Simulationszwecke geeignet (optional)

- 5V Spannungs-Ausgang, 0,5A

- Telefon Wahlvorrichtung, Puls/Tonwahl

- Mit Erweiterungsplatine: Regelung eines Ausgang 12V/24V (über PWM-Steuerung) und 220V (über Phasenanschnitt)

- Daten-Kabel für das Laden von Software und eigener Programme, einfache Programmiersprache ”Basic”

# Features: Übersicht der Möglichkeiten

Die ist keine Steuerung von der Stange, sondern Sie bekommen ein ganz auf Ihre spezifische Anlagen-Konfiguration abgestimmtes System. Individuelle Sensorik und Geräte (12V, 24V, 220V) können angeschlossen werden und Sie können aus einer Vielzahl von Optionen die für Sie relevanten auswählen. Auch das Design (Gehäuse-Bauform und optional Bild) können Sie mitbestimmen.

Jeder Kanal kann als

- Bewässerungssteuerung (mit Feuchte-Messung und Sollwert)

- Dosier-Steuerung (z.B. in Verbindung mit der Pumpe als getaktete Dosierpumpe)

- Niveau-Steuerung (z.B. für den Vorratsbehälter, für analoge oder Digitale Sensoren)

- für eine Kühlung (z.B. im Gewächshaus)

- oder das Heizen (z.B. im Gewächshaus)

- Wasserreinigung über Erhitzung (Pasteurisierung); Es wird dabei die Temperatur und Zeit gemessen und in bestimmten Zyklen eine Pumpe eingeschaltet.

- oder für eine beliebig andere Steuerfunktion mit digitalem Ausgang (ein/aus)

- oder als reiner Alarm-Kanal mit akustischer Meldung, Klartext-Anzeige, Telefonische Benachrichtigung oder SMS

verwendet werden.

Gesteuert werden kann über

- Zeitprogramm (z.B. ab 5 Uhr für 2 Stunden oder alle 2 Tage etc.)

- und / oder über einen Sollwert (wenn der Messwert kleiner oder größer als Sollwert ist)

- und / oder über digitale Sensoren (z.B: Füllstand oder Stop der Pumpe wenn der Behälter leer ist)

Für jeden Kanal ist eine Hysterese einstellbar (Differenzwert zum Ein/Ausschalten). Weiterhin eine programmierbare Verzögerung-Ein und Verzögerung-Aus-Zeit.

Für jeden Kanal gibt es folgende Überwachungen:

- Wenn nach einer eingebbaren Zeit der Istwert vom Sensor sich nicht ändert gibt es Alarm (akustisch, Klartext, Telefon und Pumpe etc. aus)

- Es gibt eine Maximale Laufzeit für jeden Kanal wenn zum Beispiel der Max-Sensor defekt ist. Dann Pumpe etc. aus, akustischer Alarm, Klartext, Telefon-Anruf.

- Die Niveau-Steuerung kann über einen Sensor (Pumpe für eine definierte Zeit ein) oder zwei Niveau-Schaltern oder über einen analogen Sensor realisiert werden.

- Bis zu 7 Sensoren (Feuchte, Temperatur etc.) können angeschlossen werden. Es ist auch eine Mittelwert-Bildung über die Feuchte-Sensoren möglich.

- Es können auch Puls-Ventile angeschlossen werden, die zum Ein- und Ausschalten nur einen Impuls benötigen.

- Es besteht auch die Möglichkeit bistabile Relais einzusetzen. Diese brauchen nur kurzzeitig beim umschalten Strom, das spart viel wertvolle Energie!

- Über einen Parameter kann man vermeiden, dass ein Ausgang zu kurz ein- oder ausgeschaltet wird

- Es gibt einen Antiblockierschutz, um auch einen sicheren Start der Pumpen zu gewährleisten, wenn die Pumpen länger nicht eingeschaltet waren.

- Es besteht die Möglichkeit für ein beliebiges angeschlossenes Gerät ein Betriebsstundenzähler bzw. Laufzeitmessung (mit Alarm etc) laufen zu lassen.

- Es können für beliebige Messwerte Minimal und Maximal-Werte detektiert und angezeigt werden. Ein Alarm kann über das Universalmodul generiert werden.

- Optional können Funksensoren aus der ELV-Reihe angeschlossen werden. Folgende Sensoren stehen zurzeit zur Verfügung: 
Temperatur, Feuchtigkeit, Regensensor, Luftdruck-Sensor und Windgeschwindigkeit. 
Auf diese Weise kann das Gerät auch umfangreiche Wetter-Daten aufzeichnen (auf EEPROM), anzeigen und abgerufen werden.

- Über den Temperatur-Sensor kann auch eine Gewächshausklimatisierung durchgeführt werden. Eingabe einer Solltemperatur. Es wird ein Ausgang geschaltet. Anschluss eines Lüfters oder Motors bis 220V / 10A

- Handsteuerung aller angeschlossenen Pumpen und Geräte. Optional mit Eingabe einer gewünschten Dauer, d.h. Pumpe einmalig ein für x Stunden.

- Freie Zuordnung von Sensoren und Ausgängen zu den Kanälen. Freie Eingabe welcher Sensor-Type angeschlossen ist (Feuchtigkeit, Temperatur etc). Damit ist eine große Flexibilität erreichbar. Es kann zum Beispiel ein Drahtgebundener oder Funk-Sensor gewählt werden. Oder ein Relais oder Transistor-Ausgang.

- Zusätzliche externe Leistungsschalter werden nicht benötigt. Das Gerät schaltet Gleichspannung, Wechselspannung und sogar Drehstrom bis 380V/2000 Watt! Dennoch wird für Drehstrom ein externer Schütz empfohlen (kann im großen Gehäuse untergebracht werden)

- Es können die spezifischen Namen für die Ein- und Ausgänge in eine Text-Datei geschrieben werden und diese in die Metamorphose geladen werden. Diese Information wird dann im Display bei den Universal-Kanälen und Meldungen angezeigt.

- Es können spezifische (Alarm-)Meldungstexte in einer Text-Datei festgelegt und in das Gerät zur Anzeige geladen werden.

- Ein PI-Regler ist mit entsprechender Hardware möglich.

- Die "all in one"-Lösung macht das Gerät äußerst kostengünstig. Obendrein ist das Gerät modular und es können auch später noch Funktionen nachgerüstet werden (z.B. Internet-Anbindung).

Datenaufzeichnung

Über 4500 (2500 für die CPU M128) beliebige Messwerte werden in der Metamorphose gespeichert. Es kann gewählt werden welche Messwerte mitgeschrieben werden sollen. Sie können dann auf den Computer übertragen werden (benötigtes Kabel und Software wird mitgeliefert). Sie können aber auch über ein Modem / Mobiltelefon oder Netzwerk (Internet) fern abgerufen werden. Die Abtastzeit kann eingegeben werden (Sekunden bis Stunden).

- Optional kann eine MMC oder SD Flash Speicherkarte in das Gerät eingesetzt werden. Damit ist es möglich bis zu 16 Millionen(!) 16-bit Messwerte zu speichern und über einen PC abzurufen.

- Die eingegebenen Daten sind Stromausfallsicher gespeichert und auch die Zeit kann durch eine Batterie gepuffert werden

- Alarm-System und Überwachungen
Es können Alarm-Kanäle aktiviert werden. Mit Einschalt-Verzögerung (zum Entschärfen), Ausschalt-Verzögerung (Alarm wie lange ein), Anwahl des Eingangs (Analog, Digital oder Funk) und Ausgangs (Relais oder Transistor).

- Weiterhin vielfältige Überwachungen  mit Klartext-Anzeige am LCD-Display und optional Telefonischer Benachrichtigung

- Bis zu zwei Telefonnummern können eingegeben werden, die im Alarm-Falle per Festnetz, Modem oder Handy angerufen werden.

Diebstahl-Sicherung

Dieses Gerät kann mit einer Diebstahl-Sicherung ausgestattet werden:

  - Es gibt einen Alarm, wenn die Tür des Verteilerkastens geöffnet wird

  - Bei Anschluss eines Bewegungsmelders: Alarm wenn sich einer in dem kritischen Bereich aufhält. Es kann eine Einschaltzeit programmiert werden.

  - mit zusätzlicher Schaltung: eine ungefährliche Hochspannung wird an die Paneele angelegt, sobald sich jemand den Solarzellen / Pumpen nähert

  - Ein Telefon (Tonwahl) oder ein Mobil-Telefon (Siemens S25/S35/45 etc.) oder Siemens GSM-Modem (z.B.TC35) kann direkt an die Metamorphose angeschlossen werden. Bei Alarm gibt es eine Benachrichtigung. Auch eine Alarm-SMS kann gesendet werden.

Fernsteuerung

Die Metamorphose ist voll fernsteuerbar über einen PC. Alle Daten die über das Gerät eingestellt werden können und alle Schaltvorgänge können auch über Modem, Mobil-Telefon oder Netzwerk (Internet) ferngesteuert erfolgen. Weiterhin können die Messdaten abgerufen werden. Dies kann auch direkt über ein Datenkabel erfolgen. Das heißt die Anlage kann sich irgendwo im Feld befinden und alle Funktionen wie Überwachung, Parametrierung und Ausgänge schalten ist ferngesteuert möglich. Eine Software zur Fernbedienung und Programmierung des Gerätes über einen PC wird mitgeliefert.

- Auch über eine SMS können die angeschlossenen Verbraucher geschaltet werden. Bei Alarm gibt es eine Alarm-SMS. Der Text kann frei definiert werden.

- Sehr einfacher Download von neuen Programmen über ein serielles Kabel (auch über USB-Adapter).

- Auch eine Steuerung und Beobachtung über ein Netzwerk oder über das Internet ist möglich. Selbst ein Download eines neuen Programms ist damit möglich. Benötigt wird dazu der kleine Zusatz-Adapter "Netzwerk-Steuerung".

Weiterhin:

Mit Tastaturfeld und LCD-Display (2*16) zur Anzeige aller Werte und Eingabe aller relevanten Parameter.

- Möglich in 12V, 24V-Version

- Optional: einstellbarer Spannungsausgang mit 3V – 12V/24V und maximal 1.0 Ampere zum Anschluss von Kleingeräten oder zur Programm-Simulation. Kurzschluss-Schutz und Übertemperatur-Überwachung.

- Zurzeit in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar, direkt umschaltbar. Leichte Übersetzbarkeit der Texte in andere Sprachen.

- Ein PI-Regler ist über das Universal-Modul möglich. Es können 12V/24V und 220V Geräte angeschlossen werden, vorausgesetzt die Zusatzplatine ist mitbestellt worden.

Universal-Bausteine

Es gibt bis zu 20 unabhängige Universal-Bausteine mit folgenden Möglichkeiten:

- Freie Auswahl von bis zu 2 Analogen- oder Digitalen Eingängen, freie Auswahl von bis zu 2 digitalen Ausgängen, definieren der Sollwerte, Hysterese und Verzögerung für ein und aus.

Damit lässt sich folgendes realisieren:

- Schaltuhr: Funktion nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Diese Schaltuhr kann mit allen weiteren Funktionen kombiniert werden.

- Taktung: z.B. für eine Pumpe zum kühlen

- Spannungsüberwachung auf Grenzwerte: Damit können bei bestimmten Spannungswerten Alarm-Meldungen generiert werden oder abgestuft Zusatzgeräte eingeschaltet werden.

- Kühlen / Heizen mit Hysterese etc.

- Niveau-Regelung mit analogen oder digitalen Sensoren, mit einem oder zwei Sensoren

- Differenz-Temperatur-Regelung: zwei Messungen werden verglichen. der zweite Sensor kann auch ein externer Sollwert sein z.B. für eine Solarthermische Anlage.

- Gerät verzögert aus nach Schalterbetätigung oder Bewegungsmelder (z.B. zum Energie sparen)

- Alarmmeldung bei Istwert Messung größer oder kleiner Sollwert

- Alarm-Meldung mit digitalen Sensoren

- Verriegelungen z.B. mit einem Ausgang oder digitalen Eingang (z.B. Funktion nur aktiv wenn Türe geschlossen)

- Rücksetzen (Verriegelung) eines Ausgangs mit Aktivierung durch ein anderes Modul

- Ein PI-Regler mit analoger Ansteuerung eines 12V/24V Ausganges und eine Phasenanschnitt-Steuerung für 220V ist mit entsprechender Hardware möglich.

- Es kann aber auch aus der allgemeinen Standard-Vorlage mit 40 Beispielen die entsprechende Funktion rauskopiert werden und in die spezifische Excel-Vorlage eingefügt werden.

- Die individuelle Planung der Anlage kann auch leicht über eine vorbereitete Excel-Datei erfolgen. 
Die in Excel eingegebenen Daten der Universalmodule können dann an die Steuerung übertragen werden. Umgekehrt können die Daten der Universalmodule aus der Metamorphose nach Excel geladen und gesichert werden.

- Auch die Parametrierungen (Menü 8) können aus der Metamorphose auf den PC geladen, geändert und wieder runtergeladen werden.

- Es können die spezifischen Namen für die Ein- und Ausgänge in eine Text-Datei geschrieben werden und diese dann in die Metamorphose geladen werden. Diese Information wird dann im Display bei den Universal-Kanälen und Meldungen angezeigt und daraus eine SMS generiert.

- Ein Haupt-Augenmerk des Gerätes ist einfache Bedienung, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Wenn alles auf Automatik gestellt ist, müssen nicht mal mehr die Zeiten programmiert werden. Es kann aber auch äußerst flexibel eingestellt werden, was spezifisch benötigt wird. Weiterhin sind vielfältige Schutzvorrichtungen vorgesehen (Überspannungsschutz, Kurzschluss-Schutz, Verpolungsschutz, Übertemperatur-Sicherung, leichte Umschaltung auf einen anderen Ausgang bei Defekt etc).

- Dies sind die Standard-Funktionen, aber es sind jederzeit eigene Softwareanpassungen oder Erweiterungen möglich. Sie sagen was Sie wünschen, wir programmieren es. Über das mitgelieferte Kabel kann die neue Software leicht in die Metamorphose geladen werden. Ein Patch-Feld für Hardwareerweiterungen ist auf dem Board vorgesehen.

- Folgende Sensoren und Messungen können zurzeit angeschlossen werden: Spannung, Strom, NTC, PTC, Pt1000, LDR, 0-20 mA, 4-20mA. Funk-Sensoren von ELV für Windgeschwindigkeit, Feuchtigkeit, Regen, Temperatur, Druck)

- Es handelt sich hier um ein offenes und modulares System, das entsprechend Ihrer Anforderung zusammengestellt wird. Dazu gibt es sehr flexible Funktionen, bei denen aus einer Vielzahl von Sensoren und Ausgängen eine Anwendung definiert werden kann. Die PC-Software Dialer zum Fernbedienen ist Open Source und kann selbst noch angepasst werden. Es gibt eine Schnittstelle zur Software Logview zur Kurven-Aufzeichnung.

- Die wunderbare Software LogView (Freeware) ermöglicht es Prozess-Daten anzuzeigen. In dieser Software ist auch ein einfach zu bedienendes Web-Interface integriert, über das auch über das Internet die Messwerte beobachtet werden können.

- Außerdem gibt es die PC-Software „Dialer“, um die Daten über den PC zu visualisieren und das Gerät zu steuern in allen Funktionen, optional auch über das Internet.

- Bei Anschluss entsprechender Hardware können auch alle anderen Anwendungen (Solar-Thermische Anlage, Alarm-System, Bier brauen etc) geladen und realisiert werden.

- Das Gerät kann aber auch gut als Mikrocontroller-Entwicklungssystem eingesetzt werden zum experimentieren und um eigene Anwendungen zu programmieren. Der Basic-Compiler BASCOM ist für kleine Programme kostenlos (www.mcselec.com).

# Hinweise und Tipps

- weitere Funktionen ergeben sich aus der Beschreibung der verschiedenen Funktionen

- Die Fernsteuerung über das Internet ist in einem getrennten Dokument beschrieben

- Werden an der LCD-Anzeige sonderbare Zeichen angezeigt so kann die Anzeige auch ohne Neustart (Daten gehen eventuell verloren) durch zweimaliges drücken der Taste „0“ zurückgesetzt werden.

- Der Sensor sollte aus Kupfer sein oder aus Kupfer und Zinn oder aus rostfreiem Stahl.

- Wird der Akku-Typ geändert (Gel/Blei), dann wird erst mal die Standard-Einstellung für den neuen Typ geladen!

- Wenn Sie die Taste "*" während des Einschaltens drücken ist das Gerät in einem Simulations-Modus und über den Regler am Gerät können alle Schaltpunkte etc. gut getestet werden. Dies geht aber nur wenn der Regler bestellt ist. Ansonsten kann man auch über Parameter 56 und 57 gut simuliert werden.

- Wenn die Eingabe über die Tastatur nicht funktioniert, die Taste länger drücken.

- Um die Störungshupe auszuschalten einfach irgendeine Taste drücken.

- Dieses Gerät kann auch für viele andere Zusatz-Funktionen verwendet werden wie Tank-Steuerung etc.

- Es können 12V, 220V und 380V-Pumpen, mit max. 2500 Watt angeschlossen werden. 380V Pumpen sollten aber besser über einen externen Schütz betrieben werden.

- Für alle Pumpen sollte ein Motor-Schutzschalter eingesetzt werden und das Kabel sollte den passenden Durchmesser haben.

- Nur das Gerät mit der hohen Schutzart kann im Freien montiert sein.

- Das Sensor-Kabel sollte bei größeren Entfernungen oder wenn der Messwert sehr ungenau ist geschirmt werden. Den Schirm auf Masse oder 5V.Wurde das Flachband-Kabel innen entfernt so ist ein Punkt drauf der nach unten (Klemmen 1,2,3) und rechts (Richtung Relais) zeigen sollte.

- Wurden innen die Kabel entfernt so beim wieder aufstecken die Markierungen auf der Platine und dem Kabel beachten. Sie sind folgendermaßen

# Hinweise zum Aufbau und zur elektrischen Verdrahtung

- Für die elektrische Verdrahtung das Gehäuse mit den zwei Schrauben öffnen. Es gibt eine Klemmenliste und einen Übersichtsplan zur Verdrahtung. Verdrahtung entsprechend ausführen.

- Um die Kabel in das Gerät einzuführen müsste entweder das Kunststoff an den vorgesehenen Stellen herausgebrochen werden und dann mit den mitgelieferten Kunstoff-Stopfen wieder verschlossen werden. Oder man bohrt einfach entsprechende Löcher in das Kunststoff für die Kabel. Zur Zugentlastung sollte das Kabel im Gerät einmal geknotet werden. Sicherlich kann auch eine PG-Verschraubung verwendet werden.

- Ist das Kabel zu dick für die internen Klemmen, müssen externe Klemmen oder Lüsterklemmen verwendet werden.

- Gibt es bei der Analogmessung sehr viele Störungen müsste eventuell das Kabel geschirmt werden. Der Schirm kann an Klemme 71, 74, 77, 80, 83, 86, 88, 90, 92, 94, 96 aufgelegt werden (nicht alle Klemmen sind vorhanden! Manche sind 5V, manche Masse). Reichen diese Klemmen nicht oder sind sie z.T. schon belegt dann am besten externe Klemmen oder eine Schirmschiene verwenden, die dann mit einer der obigen Klemmen durch ein Kabel verbunden ist. 						     					     220V von der Steckdose

Für 220V Geräte muss die Verdrahtung gemäß nebenstehendem Bild 
erfolgen. Nur die Phase wird geschaltet, die anderen Leitungen gehen über Lüsterklemme direkt zum Gerät.

220V zum Gerät (Ventil oder Pumpe)

- Regelbare Spannung (z.B. für Umrichter 3-10V etc): + an Klemme 59; - an Klemme 60

- 12V Ausgang für externe Geräte: 12V stehen an den Klemmen 41(+) und 42 (-) zur Verfügung (falls vorhanden)

- Zur Erhöhung der Schutzart kann die Metamorphose gut in einen kleinen Schaltschrank mit PG-Verschraubungen, externen Klemmen etc. eingebaut werden.

- Hat man versehentlich den Stecker innen abgezogen: Die Kabel innen haben einen Strich. Dieser muss links bzw. unten sein, wenn die Klemmen 1,2,3 etc unten sind.

- Der Relais-Kontakt ist für 220V nicht kurzschlussgeschützt! Es muss für eine externe Absicherung gesorgt werden!

- Die Kabel für die Digitalen und Analogen Eingänge (Messungen etc) dürfen nicht in der Nähe von 220V/380V Leitungen sein. (Mindestabstand 30 cm).

- Gab es eine Kabelverlängerung der Anzeige-Elemente: Die Kabel für das LCD-Display, Bedienelemente (Programm-Schalter) und die serielle Schnittstelle dürfen nicht in der Nähe von 220V/380V Leitungen sein. (Mindestabstand 30 cm).

- Wird ein externer Schütz angeschlossen so muss dieser eine Schutzbeschaltung (Varistor etc) haben.

- Wird 220V über die Relais geschaltet so ist das LCD-Kabel im Gehäuse nicht über die Relais zu legen!

# Internet-Links und interessante Produkte

Günstige 12V Wasser-Ventile: www.virtualvillage.de/Items/001540-024?&caSKU=001540-024&caTitle=Magnetventil%20Wasserventil%20f.Fl%C3%BCssigkeit%2012V%200-%205%20bar

So kann man Niveau-Sonden herstellen: www.alternative-technologie.de/Bewasserungs-System/bewasserungs-system.html; dort unten kann ein Bild geladen werden.

Niveau-Relais: www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C37;GROUPID=3297;ARTICLE=62786;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=273j@W9awQARsAAA7qEoA941fa112c298dafde51cf488b1c832a8

# Anhang

# Technische Daten und Übersicht (Maximal-Ausbau)

| Spannung Netztrafo | 10-30V |
| --- | --- |
| Systemspannung (automatische Umschaltung) | 12 V oder 24 V |
| max. Anzahl Relais (12V, 24V, 220V) für Pumpen etc | 6 |
| Schaltleistung Relais-Ausgänge | max. 10 A |
| Schaltspannung Relais-Ausgänge | 12V / 24V / 110V / 220 V AC/DC |
| Einsatz bistabile Relais (benötigen nur beim schalten Energie) | möglich |
| Anschluss Impuls-Ventile (benötigen.zum Ein- und Ausschalten nur einen Impuls) | optional |
| Anschliessbare Sensoren und Messungen | Feuchtigkeit, Spannung, Strom, NTC, PTC, Pt1000, LDR, 0-20 mA und 4-20mA |
| Anschluss ELV-Funksensoren | Windgeschwindigkeit, Feuchtigkeit, Regen, Temperatur |
| mehrere Zeitprogramme pro Ausgang | ja |
| max. Anzahl Transistor-Ausgänge (12V/24V) für sonstige Funktionen | 5 |
| max. Anzahl analoge Eingänge | 15 |
| max. Anzahl digitale potentialgetrennte Eingänge | 8 |
| Zähler-Eingang (z.B. für die Wassermenge) | 2 |
| Frequenz-Messung (z.B. für eine Durchflussmessung oder kapazitive Sensoren) | 2 |
| Max. Eigenverbrauch bei 12V/24V | 15 mA |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C ... +50 °C |
| Anschlussklemmen (fein-/einzeldrahtig) | 2,5 mm² |
| Schutzart | IP 65 |
| Abmessungen L x B x H Standard-Gehäuse | 115 x 190 x 78 mm |
| Abmessungen L x B x H Medium-Gehäuse | 207 x 185 x 125 mm |
| Abmessungen L x B x H großes-Gehäuse | 290 x 260 x 115 mm |
| LCD-Display | ja, 2*16 Zeichen |
| kleines LCD-Display | 74 x 35 mm |
| großes LCD-Display (nur für das große Gehäuse möglich) | 99 x 24 mm |
| Tastatur | ja, 12 Tasten |
| Programwahlschalter | ja, 12 Positionen |
| max. Anzahl serielle Schnittstellen | 2 |
| Alarm-Beeper | ja |
| Trockenlaufschutz alle Pumpen (über Sensoren oder ohne) | ja |
| Antiblockierschutz (wenn die Pumpen länger nicht eingeschaltet waren) | ja |
| Niveau-Steuerung: Nachfüllen Tank / Zisterne wenn leer (Leermelde-Sonde) | ja |
| Dosier-Steuerung (für Zusätze) parallel zur Haupt-Pumpe | 1 Kanal, mehr möglich |
| Temperatur-Regelung (Heizen/Kühlen) | 1 Kanal, mehr möglich |
| Automatische Zeit-Detektierung (über LDR-Sensor) | ja |
| Überwachung maximale Laufzeit Pumpen / Ausgang | ja, alle Kanäle |
| Handsteuerung aller Ausgänge | ja |
| freie Programmierung von Verriegelungen | ja |
| Digitale Simulation aller Analog-Eingänge | ja |
| Automatischer Kurzschlussschutz an den Lastausgängen bei 12V/24V | ja |
| Power-Management (Geräte Auto Ein/Aus etc) | ja, 2 Kanäle, mehr ist möglich |
| Alarm-System, Diebstahlschutz auch über Telefon | ja, 2 Kanäle, mehr ist möglich |
| max. Anzahl gespeicherter Messwerte | 7500 16-bit Werte |
| optional Datenspeicherung auf MMC/SD-Karte | ja, damit 16 Mio Messwerte |
| Schnittstelle kostenlose Logview-Software zur Datenaufzeichnung | ja |
| Fernbedienung über den PC (über den kostenlosen Dialer) | ja, alle Funktionen |
| Fernsteuerung über Modem, Mobil-Telefon, GSM-Modem | ja |
| damit SMS-Funktion (Alarm und schalten) | ja |
| optional Anschluss Festnetz-Telefon | ja, 2 Telefonnummern |
| optional Netzwerk/ Internet-Anschluss | ja |
| max. Anzahl Universal-Bausteine für Zusatz-Funktionen | 20 |
| optional PI-Regler-Funktion über 12V/24V, 220V Analog-Ausgang | ja |
| Ausgang Hilfsspannung 5V, 0,5A | ja |
| optional einstellbarer Spannungsausgang mit 3V – 12V/24V, 1A | ja |
| Einstell-Daten über PC parametrierbar | ja |
| alle wichtigen Parameter über einen Windows-PC einstellbar | ja, über 80 Parameter |
| freie Meldungstexte am LCD-Display und SMS | ja |
| Bedien-Sprachen | Deutsch / Englisch |
| Download neuer Software über den PC | ja |

# Übersicht Parameter und Voreinstellung

Nr

1 Korrektur Kabellänge (nur für Solar-Regler-Option)	: 0

2 Korrektur Kabel-Querschnitt (nur für Solar-Regler-Option)	: 0

3 Tage ohne Bewässerung	: 0

4 Spannung Vorwarnung (nur für Solar-Regler-Option)	: 117

5 Hysterese (nur für Solar-Regler-Option)	: 10

6 Batterie voll (Ladeendspannung) (nur für Solar-Regler-Option)	: 138

7 Zyklisches Laden Gel (nur für Solar-Regler-Option)	: 144

8 Zyklisches Laden Blei (nur für Solar-Regler-Option)	: 147

9 maximale Spannung U max. (nur für Solar-Regler-Option)	: 150

10 Sprache Deutsch/Englisch	: 0

11 Akku-Typ Batterie-Typen Blei-Gel oder Blei (nur für Solar-Regler-Option)	: 1

12 Bewässerung Mittelwert-Berechnung Feuchte-Sensoren	: 0

13 Anzahl Universal-Kanälen in Menü 1	: 10

14 Korrektur-Wert Uhrzeit	: 0

15 Typ Analog Eingang	: 0

16 Analoge Eingänge Korrektur +/- (1-15)	: 0

17 Analoge Eingänge Multiplikations-Faktor (Steigung)	: 0

18 Mess-Daten aus dem Flash zu LogView senden	: 0

19 Standard laden (Voreinstellung laden)	: 0

20: 0

21: 5

22 Empfangen SMS: 0

23 Sende eine Alarm-SMS	: 0

24 Landes-Code für SMS	: 49

25 Alarm bei Kabelbruch	: 0

26 Auto-Detect Min/Max Feuchte;	: 0

27 Typ Funk-Sensoren	: 0

28 Anzahl NiCd/NimH Zellen	: 0

29 NiCd/NimH-Kapazität	: 0

30 Solar-Regler aktiv (nur für Solar-Regler-Option)	: 1

31 Abtast-Zeit Mess-Daten aufzeichnen	: 2

32: 0

33: 0

34 Solar I Korr (Abgleich Solar-Strom) (nur für Solar-Regler-Option)	: 563

35 Temperatur Korrektur Batterie-Spannung (nur für Solar-Regler-Option)	: 1

36 PWM-Ladung (nur für Solar-Regler-Option)	: 1

37 Maximale Zeit für Anti-Frost-Bewässerung	: 30

38: 0

39: 0

40: 0

41 Hardware-Version	: 0

42: 0

43 Start / Stop Boost-Charge (nur für Solar-Regler-Option)	: 0

44 mit SD-Karte (0/1)	: 0

45 Anzahl Log Analoge Eingänge (0-15)	: 4

46 SD-Chip Block-Nr	: 0

47 Last 1 Ausgang: 1

48 Last 2 Ausgang: 9

49 Last 3 Ausgang: 10

50 Last 4 Ausgang: 11

51 Last 5 Ausgang: 12

52 Analog Eingang Untergrenze	: 0

53 freier Analog Eingang Obergrenze	: 999

54 freier Analog Eingang Rohwert Untergrenze	: 0

55 freier Analog Eingang Rohwert Obergrenze	: 1024

56 Eingang für Simulation	: 0

57 Simulations-Wert	: 0

58 Faktor für die Simulation über den Poti rechts	: 1

59 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0

60 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0

61 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0

62 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0

63 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0

64 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0

65 gepulster Ausgang ein-Puls	: 0

66 gepulster Ausgang aus-Puls	: 0

67 Antiblockier-System Ausgang x: 0

68 Antiblockier-System Ausgang x: 0

69 Antiblockier-System Ausgang x: 0

70 Antiblockier-System Ausgang x: 0

71 Antiblockier-System Ausgang x: 0

72 Minimal-Wert Analog-Eingang	: 0

73 Maximal-Wert Analog-Eingang	: 0

74 Laufzeit Ausgang x	: 0

# Digitale Ausgänge:

1 = MOSFET-Ausgang: Last 1 bis max. 10A (externe Klemmen)

2 = Relais-Ausgang 2: (bis zu 16A)

3 = Relais-Ausgang 3

4 = Relais-Ausgang 4

Relais 3 + 4 können nicht mit unterschiedlichen Spannungen verwendet werden.

Die gemeinsame Spannung ist an Klemme 22 bzw. Klemme 26 anzuschließen.

5 = Relais-Ausgang 5

6 = Relais-Ausgang 6

Relais 5 + 6 können nicht mit unterschiedlichen Spannungen verwendet werden.

Die gemeinsame Spannung ist an Klemme 12 bzw. Klemme 10 anzuschließen.

7 = Relais-Ausgang 7

8 = Beeper interner Signalgeber.

9   = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 2 (externe Klemmen)

10 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 3 (externe Klemmen)

11 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 4 (externe Klemmen)

12 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 5 (externe Klemmen)

13 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 6 Klemme 211 (+), 212(-) (interne Klemmen)

14 = MOSFET-Ausgang: (Transistor bis zu 10A); Last 7 Klemme 110 (+), 111(-) (interne Klemmen)

15 = internes NiCd-Relais max. 1A; (1A) auf interne Klemmen
16 = Telefon-Anruf: internes Relais

17 = Virtueller Ausgang 17 (für Verwendung in anderen Modulen)

18 = Virtueller Ausgang 18 (für Verwendung in anderen Modulen)

19 = Virtueller Ausgang 19 (für Verwendung in anderen Modulen)

20 = Virtueller Ausgang 20 (für Verwendung in anderen Modulen)

21 = Rücksetzen Zähler 1

22 = Rücksetzen Zähler 2

30 = nur Alarm-Text; Dabei bei Ausgang 1 „30“ angeben. Dann definiert der Ausgang 2 den Text (1-15 = Text des Ausgangs; 17-20 = freier Text aus der Text-Datei Ein/Ausgänge bei der Software Dialer)

101..120 = wie Ausgang 1-20 aber Ansteuerung invers. Dass heißt der Ausgang ist aktiv wenn keine Aktivierung durch die Schrittkette etc. erfolgt ist.

202: Relais 2 und Relais 3

203: Relais 3 und Relais 4

204: Relais 4 und Relais 5

205: Relais 5 und Relais 6

212: Relais 2 und Relais 3 und Relais 4

213: Relais 3 und Relais 4 und Relais 5

214: Relais 4 und Relais 5 und Relais 6

215: Relais 5 und Relais 6 und Relais 7

# Analoge Eingänge

(Zuordnung zu den Nummern 1-22, Auflösung 10 bit)
1:  Sensor 1: Klemme 59+60  
2:  Sensor 2: Klemme 45+46  
3:  Sensor 3: Klemme 59+61 
4:  Sensor 4: Klemme 62+63  
5:  Sensor 5: Klemme 62+64  
6:  Sensor 6: Klemme 71+72  
7:  Sensor 7: Klemme 71+73  
8:  Programm-Schalter                        
9:  Messung 9  LDR (Licht-Sensor) Klemme 74+75                  
10: Messung 10 interne Temperatur Klemme 74+76                  
11: Messung 11 externe Temperatur Klemme 77+78                  
12: Messung 12 Laststrom 2 Klemme 77+79                  
13: Messung 13 Laststrom 1 Klemme 80+81                  
14: Messung 14 Solar-Strom Klemme 80+82                  
15: NiCd-Messung (intern)  
                  
16: Minimal-Wert Messung                     
17: Maximal-Wert Messung                     
18: Laufzeit Ausgang                         

21: Zähler 1 (Klemme 84+86)

22: Zähler 1 (Klemme 85+86)

23: Frequenz 1 (Klemme 84+86)

24: Frequenz 2 (Klemme 85+86)

81: ein über SMS mit Text Meta81; Aus über SMS-Text Meta 80

91: ein über SMS mit Text Meta 91; Aus über SMS-Text Meta 90

# Digitale Eingänge

(alle Potential-getrennt)

101 = Digital-Eingang 1 (Klemme 47+48)

102 = Digital-Eingang 2 (Klemme 47+49)

103 = Digital-Eingang 3 (Klemme 50+51)

104 = Digital-Eingang 4 (Klemme 50+52)

105 = Digital-Eingang 5 (Klemme 53+54)

106 = Digital-Eingang 6 (Klemme 53+55)

107 = Digital-Eingang 7 (Klemme 56+57)

108 = Digital-Eingang 8 (Klemme 56+58)
109 = Dämmerungsschalter (über Solarzellen)

# ELV-Funk-Sensoren

(ELV Empfänger und Sensorik benötigt)

201 = ELV Funk-Sensor 1 Wind Geschwindigkeit

202 = ELV Funk-Sensor 3 Temperatur

203 = ELV Funk-Sensor 4 Feuchte

204 = ELV Funk-Sensor 5 Regen

211 = ELV Funk-Sensor 1 Wind Geschwindigkeit 2

212 = ELV Funk-Sensor 3 Temperatur 2

213 = ELV Funk-Sensor 4 Feuchte 2

214 = ELV Funk-Sensor 5 Regen 2

# Übersicht Ein/Ausgangs-Belegung

| Eingang | verwendet für | Klemmen | Art | Universal-Kanal | Funktion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batterie-Spannung | 59+60 | Analog/U_Batt | 1 |  |
| 2 | Ausgang Spannung | U Out | Analog/intern | 2 |  |
| 3 |  | 59+61 | Analog 3 | 3 |  |
| 4 |  | 62+63 | Analog 4 | 4 |  |
| 5 |  | 62+64 | Analog 5 | 5 |  |
| 6 |  | 71+72 | Analog 6 | 6 |  |
| 7 |  | 71+73 | Analog 7 | 7 |  |
| 8 |  | intern | Analog 8 (Prog-Switch) | 8 |  |
| 9 |  | 74+75 | Analog 9 | 9 |  |
| 10 |  | 74+76 | Analog 10 | 10 |  |
| 11 |  | 77+78 | Analog 11 | 11 |  |
| 12 | Last Group 2 | 77+79 | Analog 12 | 12 |  |
| 13 | Last Group 1 | 80+81 | Analog 13 | 13 |  |
| 14 | Solar Strom | 80+82 | Analog 14 | 14 |  |
| 15 | NiCd-Spannung | intern | Analog 15 (NimH) | 15 |  |
|  |  |  |  | 16 |  |
| 101 |  | 47+48 | Digital 1 | 17 |  |
| 102 |  | 47+49 | Digital 2 | 18 |  |
| 103 |  | 50+51 | Digital 3 | 19 |  |
| 104 |  | 50+52 | Digital 4 | 20 |  |
| 105 |  | 53+54 | Digital 5 |  |  |
| 106 |  | 53+55 | Digital 6 |  |  |
| 107 |  | 56+57 | Digital 7 |  |  |
| 108 |  | 56+58 | Digital 8 |  |  |
| 201 |  | Funk-Modul | Funksensor 1 |  |  |
| 202 |  | Funk-Modul | Funksensor 2 |  |  |
| 203 |  | Funk-Modul | Funksensor 3 |  |  |
| 204 |  | Funk-Modul | Funksensor 4 |  |  |
| Ausgang | verwendet für | Klemmen 12V Schliesser | Klemmen 12V Öffner | Klemmen 220V Phase * | Art |
| 1 | Last 1 | 35+ / 36- |  |  | Transistor 1 |
| 2 | Pumpe 6 | 30+/34-;Brücke 31-35 | 32+/34-;Brücke 31-35 | 30+31 | Relais 2 |
| 3 | Pumpe 1 | 24+/25-;Brücke 21-22 |  | 22+24 | Relais 3 |
| 4 | Pumpe 2 | 23+/25-;Brücke 21-22 |  | 22+23 | Relais 4 |
| 5 | Pumpe 3 | 8+ / 9-; Brücke 11-12 |  | 8+12 | Relais 5 |
| 6 | Pumpe 4 | 7+ / 9-; Brücke 11-12 |  | 7+12 | Relais 6 |
| 7 | Pumpe 5 | 2+ / 4-; Brücke 1-3 | 5+/4-; Brücke 1-3 | 2+3 | Relais 7 |
| 8 |  | intern |  |  | Beeper |
| 9 | Last 2 | Last 2 |  |  | Transistor/Last 2 |
| 10 | Last 3 | Last 3 |  |  | Transistor/Last 3 |
| 11 | Last 4 | Last 4 |  |  | Transistor/Last 4 |
| 12 | Last 5 | Last 5 |  |  | Transistor/Last 5 |
| 13 |  | Last 6 |  |  | Transistor/Last 6 |
| 14 |  | Last 7 |  |  | Transistor/Last 7 |
| 15 |  | intern |  |  | NimH-Relais 1A |

# Kontakt

Stefan Schranner

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Tel.: 0049 931 72353

Mobil: +49 (0)152 54690448
Email: StefanSchranner(at)yahoo.de

Internet: www.alternative-technology.de

# Übersicht Universal-Module 1-20 (Excel-Blatt)

(siehe extra Blatt oder Datei)

# Klemmleiste externe Verdrahtung

(siehe extra Blatt oder Datei)

# Übersicht externe Verdrahtung

(siehe extra Blatt oder Datei)